ГЛАВА ГОРОДА СЛОБОДСКОГО

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2022					                      			          		№3

г. Слободской Кировской области

Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования «город Слободской» до 2028 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования «город Слободской», Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании «город Слободской», утверждённым решением Слободской городской Думы от 23.11.2005 № 63/667, и протоколом публичных слушаний на тему «Проект актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «город Слободской» до 2028 года» от 28.06.2022  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования «город Слободской» до 2028 года. Прилагается.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города Слободского.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Слободского Вайкутиса П.О.

Глава города Слободского			   	            	   И. В. Желвакова

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы города

г. Слободского

от 29.06.2022  № 3

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД  СЛОБОДСКОЙ»

До  2028  года

Общественные слушания проведены

«28» июня 2022 года

Оглавление

ЧАСТЬ 1. УТВЕРЖДАЕМАЯ	4

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах муниципального образования  «город Слободской»	4

1.1. Административное деление и население	4

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	6

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.	8

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	9

4.1. Реконструкция существующих котельных	9

4.2. Строительство новых котельных	10

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.	14

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	14

5.2. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	14

5.3. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям	14

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.	15

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	16

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации	16

Раздел 9. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.	19

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.	20

ЧАСТЬ 2. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ…………………………………………………………….21

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.	21

Раздел 1. Функциональная структура теплоснабжения.	21

Схема размещения источников тепловой энергии МУП «Теплосервис»	23

Схема размещения источников тепловой энергии ООО «Тепло Снабжающая Компания»	24

Схема размещения источников тепловой энергии предприятий:	24

1 – ООО Меховая радуга; 2 – МУП «Благоустройство»; 3 – МУП СПП; 4 – АО «Красный якорь»; 5 – ООО «СФ «Белка-Фаворит»; 6 – ИП Кузнецов А.С.	24

Раздел 2. Источники тепловой энергии.	25

Раздел 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.	27

Раздел 4. Зоны действия источников тепловой энергии.	32

Раздел 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей в зонах действия источников тепловой энергии.	32

5.1. Котельные «Тепло Снабжающая Компания»	33

5.1.1. Тепловые нагрузки котельной № 5. Адрес: ул. Урицкого, д. 25ф	33

5.1.2. Тепловые нагрузки котельной № 15. Адрес: ул. Шестаковская, д. 13	33

5.1.3. Тепловые нагрузки котельной № 16. Адрес: ул. Вятская, д. 38	33

5.1.4. Тепловые нагрузки котельной № 18. Адрес: ул. Железнодорожная, д. 25ф	34

5.1.5. Тепловые нагрузки котельной № 19. Адрес: ул. Дерышева, д. 79	34

5.1.6. Тепловые нагрузки котельной № 23. Адрес: ул. Первомайская, д. 1	34

5.1.7. Тепловые нагрузки котельной № 4. Адрес: г. Слободской, ул. Никольская, д.4	35

5.1.8. Тепловые нагрузки котельной № 10. Адрес: г. Слободской, ул. К. Маркса, д. 50ф	36

5.1.9. Тепловые нагрузки котельной № 13. Адрес: г. Слободской, ул. Гоголя, д. 108Ф	36

5.1.10. Тепловые нагрузки котельной № 14. Адрес: г. Слободской, ул. П. Стучки, д. 16	37

5.2. Котельные МУП «Теплосервис»	39

5.2.1. Тепловые нагрузки котельной № 1. Адрес: ул.Советская, 111	39

5.2.2. Тепловые нагрузки котельной № 2. Адрес:  ул. Грина, 37	40

5.2.3. Тепловые нагрузки котельной № 4. Адрес:  ДК им. Горького	41

5.2.4. Тепловые нагрузки котельной № 5. Адрес:  ул.А.С.Пушкина, 37	41

5.2.5. Тепловые нагрузки котельной № 6. Адрес:  с. Успенское	42

5.2.6. Тепловые нагрузки котельной № 7. Адрес:  ул.Городищенская, 30	42

5.2.7. Тепловые нагрузки котельной № 8. Адрес: пер.Бакулевский, 2	43

5.2.8. Тепловые нагрузки котельной № 9. Адрес:  ул. Горького, 25	44

5.2.9. Тепловые нагрузки котельной № 10. Адрес: М.Конева, 57	45

5.2.10. Тепловые нагрузки котельной № 11. Адрес: ул. Преображенская, 18	45

5.2.11. Тепловые нагрузки котельной № 12. Адрес: МСО	46

5.2.12. Тепловые нагрузки котельной № 15. Адрес: ул.Рабочая, 17	46

5.2.13. Тепловые нагрузки котельной № 16. Адрес: ул.Корто, 3	46

5.2.14. Тепловые нагрузки котельной № 18. Адрес: д.Оглоблино	47

5.2.15. Тепловые нагрузки котельной № 19. Адрес: ул.Советская, 14	47

5.2.16. Тепловые нагрузки котельной № 20. Адрес: ул. Ломоносова	48

5.3. Котельная АО «Красный якорь». Адрес: ул. Советская, 132	49

5.4. Котельная МУП «Благоустройство». Адрес: ул. Никольская, 34	50

5.5. Котельная ООО «СФ «Белка-Фаворит». Адрес: ул. Слободская, 53	50

5.6. Котельная МУП СПП. Адрес: ул. Ак.Бакулева, 6а	52

5.7. Котельная ООО «Меховая радуга». Адрес: ул.Шестаковская, 12	52

Раздел 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.	52

Раздел 7. Балансы теплоносителя.	53

Раздел  8.  Топливные  балансы  источников  тепловой  энергии  и  система  обеспечения  топливом.	54

Раздел 9. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.	55

Затраты и прибыль на производство и передачу (продажу) тепловой энергии по МУП «Теплосервис»	55

Затраты и прибыль на производство и передачу (продажу) тепловой энергии по АО «Красный якорь»	56

Затраты и прибыль на производство и передачу (продажу) тепловой энергии по ООО «СФ «Белка-Фаворит»	56

Глава  2.  Предложения  по  строительству  и  реконструкции  тепловых  сетей  и  сооружений  на  них.	57

## ЧАСТЬ 1. УТВЕРЖДАЕМАЯ

## Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую

## энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах

## муниципального образования «город Слободской»

### 1.1. Административное деление и население

Муниципальное образование «город Слободской»  расположено на северо-востоке европейской части России в зоне умеренно-континентального климата и является  одним из 45 муниципальных образований Кировской области. Город Слободской расположен на правом коренном берегу реки Вятки в 35 километрах к северо-востоку от города Кирова.

В состав  территории  муниципального  образования  «город  Слободской»  входят  территории  собственно  города  Слободского с микрорайоном Первомайский, бывшей деревни Пестово и бывшего поселка Опорное, вошедших в территорию города, а также населенных  пунктов,  не  являющихся отдельными муниципальными  образованиями:  поселка  Межколхозстрой,  села  Успенского,  деревень  Оглоблино  и  Соковни.   Общая  площадь территории муниципального  образования составляет  49,6  квадратных  километров.

Внешние транспортные связи г. Слободского осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.

К городу подходит тупиковая железнодорожная линия от ст. Гирсово на магистральном направлении Киров-Котлас, связывающая его с различными районами страны. Через Слободской проходит автомобильная дорога регионального значения III технической категории Киров – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево - граница Пермской области, также дающая выход (через город Киров) на различные направления.

В настоящее время суммарная подключенная нагрузка к централизованным котельным города Слободского составляет 68,91 Гкал/ч, а годовое потребление тепловой энергии – 143,1 тыс. Гкал/год.

Численность населения муниципального образования «город Слободской» на начало 2022 года  составила 31367 человека. За 10 лет она сократилась на 2965 человек, это более чем на 20%. Ежегодно естественная убыль населения составляет 150-200 человек в год.  Естественная убыль населения, как главная причина депопуляции, имеет устойчивый и долговременный характер.

Численность мужского населения составляет 44% населения города, женского 56%. Возрастная структура населения остаётся неблагополучной, так как численность и доля детей и подростков в возрасте 16 лет меньше, чем лиц пенсионного возраста. Детей до 16 лет примерно 5,4 тыс. человек, пенсионеров 10,6 тыс.  Основная причина сокращения численности детей - это невысокий уровень доходов значительной части  молодёжи, неуверенность в завтрашнем дне, отсутствие перспективы на получение жилья и, как следствие, -  уменьшение рождаемости.

Исторически сложившийся как один из промышленных центров Кировской области сегодня город Слободской продолжает динамично развиваться. Он имеет достаточно развитую, многоотраслевую структуру экономики, в городе представлены практически все виды экономической деятельности, предприятия располагают квалифицированными кадрами. Сложившаяся структура выпускаемой продукции промышленности города сохраняется в течение многих лет, претерпевая лишь некоторые структурные изменения.

В промышленности приоритетными остаются традиционные для города отрасли:

- деревопереработка (АО "Красный якорь", ООО "СФ "Белка-Фаворит");

- производство пищевых продуктов (ОАО "Слободской мясокомбинат", ООО "Слободской хлеб", ООО "Кондитерская фабрика", Слободское районное потребительское общество);

- производство машин и оборудования (АО "Слободской машиностроительный завод");

- производство меховых изделий (Слободское меховое ООО "Белка").

Население города Слободского в настоящее время стабилизировалось. Миграция населения незначительная.

Строительство многоквартирных домов не предусматривается. Увеличение жилья планируется за счет дачных построек и частного сектора, где отопление будет осуществляться за счет печей и индивидуальных котлов.

Увеличение объемов промышленности и сельского хозяйства не планируется.

## Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории города Слободского осуществляется по смешанной схеме.

Поставщиками тепловой энергии для жилого сектора и социально значимых объектов в городе являются:

- МУП «Теплосервис»;

- ООО «Тепло Снабжающая Компания»;

- котельная АО «Красный якорь»;

- котельная МУП «Благоустройство»;

- котельная ООО «СФ «Белка-Фаворит».

По мере ввода в эксплуатацию блочно-модульных газовых котельных Единой теплоснабжающей организацией будет являться ООО «Газпром теплоэнерго Киров».

Балансы перспективной тепловой мощности котельных г.Слободского

| Наименование котельной | Адрес | УТМ, Гкал/ч | РТМ, Гкал/ч | Потери УТМ, % | Тепловые нагрузки, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. № 4 ООО «ТСК» | ул.Никольская,4 | 7,15 | 7,15 | 0 | 2,53 |
| Кот. № 5 ООО «ТСК» | ул.Урицкого,25ф | 4,28 | 4,28 | 0 | 1,21 |
| Кот. № 10 ООО «ТСК» | ул.К.Маркса, 50ф | 7,58 | 7,58 | 0 | 3,29 |
| Кот. № 13 ООО «ТСК» | ул.Гоголя,108 ф | 6,76 | 6,76 | 0 | 3,17 |
| Кот. № 14 ООО «ТСК» | ул.П.Стучки,16 | 5,02 | 5,02 | 0 | 3,00 |
| Кот. № 15 ООО «ТСК» | ул.Шестаковская,13 | 0,99 | 0,99 | 0 | 0,83 |
| Кот. № 16 ООО «ТСК» | ул.Вятская,38 | 4,45 | 4,45 | 0 | 1,66 |
| Кот. № 18 ООО «ТСК» | ул.Железнодорожная,25ф | 1,84 | 1,84 | 0 | 1,00 |
| Кот. № 19 ООО «ТСК» | ул.Дерышева,79 | 5,088 | 5,088 | 0 | 2,38 |
| Кот. № 23 ООО «ТСК» | ул.Первомайская,1 | 3,49 | 3,49 | 0 | 1,00 |
| Кот. № 1 МУП «ТС» | ул.Советская, 111 | 6,412 | 6,412 | 0 | 6,15 |
| Кот. № 2 МУП «ТС» | ул.Грина, 37 | 13,55 | 13,55 | 0 | 6,29 |
| Кот. № 4 МУП «ТС» | ул.Советская, 100 | 1,4 | 1,4 | 0 | 0,42 |
| Кот. № 5 МУП «ТС» | ул.А.С.Пушкина, 37 | 3,9 | 3,9 | 0 | 1,55 |
| Кот. № 6 МУП «ТС» | с.Успенское | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,17 |
| Кот. № 7 МУП «ТС» | ул.Городищенская, 30 | 7,2 | 7,2 | 0 | 3,05 |
| Кот. № 8 МУП «ТС» | пер.Бакулевский, 2 | 11,7 | 11,7 | 0 | 1,61 |
| Кот. № 9 МУП «ТС» | ул.Горького, 25 | 7,84 | 7,84 | 0 | 3,47 |
| Кот. № 10 МУП «ТС» | ул.М.Конева, 57 | 1,1 | 1,1 | 0 | 0,50 |
| Кот. № 11 МУП «ТС» | ул.Преображенская, 18 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,06 |
| Кот. № 12 МУП «ТС» | МСО | 0,6 | 0,6 | 0 | 0,37 |
| Кот. № 15 МУП «ТС» | ул.Рабочая, 17 | 0,28 | 0,28 | 0 | 0,21 |
| Кот. № 16 МУП «ТС» | ул.Корто, 3 | 14,3 | 14,3 | 0 | 5,19 |
| Кот. № 18 МУП «ТС» | д.Оглоблино |  |  |  |  |
| Кот. № 19 МУП «ТС» | ул.Советская, 14 | 5,16 | 5,16 | 0 | 4,33 |
| Кот. № 20 МУП «ТС» | ул.Ломоносова | 2,4 | 2,4 | 0 | 1,63 |
| Котельная АО «КЯ» | ул.Советская, 132 | 45,5 | 45,5 | 0 | 8,63 |
| Котельная МУП «Благоустройство» | ул.Никольская, 34 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,15 |
| Котельная ООО «СФ «Белка-Фаворит» | ул.Слободская, 53 | 19,5 | 19,5 | 0 | 2,98 |
| Котельная МУП СПП | ул.Ак.Бакулева, 6а | 1,2 | 1,2 | 0 | 0,81 |
| Котельная ООО «Меховая радуга» | ул.Шестаковская, 12 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0,12 |
| Котельная ООО «Эколес» | ул.Я. Райниса, д.11 | 3,43 | 3,43 | 0 | 0 |
| Всего |  | 195,42 | 195,42 |  | 68,76 |

Основные сведения по котельным

| Наименование котельной | Установленная, мощность, ккал/ч | Подключенная нагрузка, ккал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. № 4 ООО «ТСК» | 7150000 | 3290517 | 0,460 | уголь, торф, щепа, опил) |
| Кот. № 5 ООО «ТСК» | 4280000 | 1350255 | 0,315 | уголь, торф, щепа, опил |
| Кот. № 10 ООО «ТСК» | 7580000 | 3081866 | 0,407 | уголь, торф, щепа, опил |
| Кот. № 13 ООО «ТСК» | 6760000 | 3114321 | 0,460 | уголь, торф, щепа опил |
| Кот. № 14 ООО «ТСК» | 5020000 | 2997950 | 0,600 | уголь, торф, щепа опил |
| Кот. № 15 ООО «ТСК» | 990000 | 416792 | 0,421 | уголь, дрова |
| Кот. № 16 ООО «ТСК» | 4450000 | 1379249 | 0,309 | уголь, щепа |
| Кот. № 18 ООО «ТСК» | 1840000 | 531535 | 0,289 | уголь, дрова |
| Кот. № 19 ООО «ТСК» | 5088000 | 2165394 | 0,426 | уголь, щепа, опил |
| Кот. № 23 ООО «ТСК» | 3490000 | 1004206 | 0,288 | уголь, щепа |
| Кот. № 1 МУП «ТС» | 6412000 | 6145922 | 0,959 | мазут |
| Кот. № 2 МУП «ТС» | 13550000 | 6294623 | 0,465 | мазут |
| Кот. № 4 МУП «ТС» | 1400000 | 419158 | 0,299 | уголь |
| Кот. № 5 МУП «ТС» | 3900000 | 1547594 | 0,397 | мазут |
| Кот. № 6 МУП «ТС» | 500000 | 167722 | 0,335 | уголь |
| Кот. № 7 МУП «ТС» | 7200000 | 3049459 | 0,424 | мазут |
| Кот. № 8 МУП «ТС» | 11700000 | 1606554 | 0,137 | мазут |
| Кот. № 9 МУП «ТС» | 7840000 | 3474943 | 0,443 | уголь |
| Кот. № 10 МУП «ТС» | 1100000 | 499758 | 0,454 | уголь |
| Кот. № 11 МУП «ТС» | 1500000 | 1057064 | 0,705 | уголь |
| Кот. № 12 МУП «ТС» | 600000 | 365057 | 0,608 | уголь |
| Кот. № 15 МУП «ТС» | 280000 | 205685 | 0,735 | пеллеты |
| Кот. № 16 МУП «ТС» | 14300000 | 5193434 | 0,339 | мазут |
| Кот. № 18 МУП «ТС» |  |  |  |  |
| Кот. № 19 МУП «ТС» | 5160000 | 4328870 | 0,839 | уголь |
| Кот. № 20 МУП «ТС» | 2400000 | 1634257 | 0,681 | уголь |
| Котельная АО «КЯ» | 45500000 | 8630612 | 0,190 | дрова |
| Котельная МУП «Благоустройство» | 500000 | 149202 | 0,298 | уголь |
| Котельная ООО «СФ «Белка-Фаворит» | 19500000 | 2977625 | 0,153 | щепа |
| Котельная МУП СПП | 1200000 | 806125 | 0,672 | уголь |
| Котельная ООО «Меховая радуга» | 800000 | 121034 | 0,151 | дрова |
| Котельная ООО «Эколес» | 3439200 | 900000 | 0,261 | щепа |

## Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Перспективные балансы теплоносителя, а также необходимый расход воды в случае аварии (по нормам СНиПа 41-02-2003)

| Наименование предприятия | Наименование источника, адрес | Расход сетевой воды на утечку из трубопроводов, т/ч | Расход воды на утечку из сис.теплопотреб., т/ч | Суммарный расход воды на подпитку, т/ч | Аварийный расход воды на подпитку, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТСК» | кот. № 4: ул. Никольская, 4 |  |  |  |  |
| ООО «ТСК» | кот. № 5: ул. Урицкого, 25ф |  |  |  |  |
| ООО «ТСК» | кот. № 10: ул. К.Маркса, 50ф |  |  |  |  |
| ООО «ТСК» | кот. № 13: ул. Гоголя, 108 ф |  |  |  |  |
| ООО «ТСК» | кот. № 14: ул. П.Стучки, 16 |  |  |  |  |
| ООО «ТСК» | кот. № 15: ул. Шестаковская, 13 |  |  |  |  |
| ООО «ТСК» | кот. № 16: ул. Вятская, 38 |  |  |  |  |
| ООО «ТСК» | кот. № 18: ул. Железнодорожная, 25ф |  |  |  |  |
| ООО «ТСК» | кот. № 19: ул. Дерышева, 79 |  |  |  |  |
| ООО «ТСК» | кот. № 23: ул. Первомайская, 1 |  |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 1: ул. Советская, 111 |  |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 2: ул. Грина, 37 |  |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 4: ул. Советская, 100 |  |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 5: ул. А.С.Пушкина, 37 |  |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 6: с.Успенское |  |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 7: ул. Городищенская, 30 |  |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 8: пер. Бакулевский, 2 |  |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 9: ул. Горького, 25 |  |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 10: ул. М.Конева, 57 |  |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 11: ул. Преображенская, 18 |  |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 12: МСО |  |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 15: ул. Рабочая, 17 |  |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 16: ул. Корто, 3 |  |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 18: д. Оглоблино |  |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 19: ул. Советская, 14 |  |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 20: ул. Ломоносова |  |  |  |  |
| АО «КЯ» | Котельная: ул. Советская, 132 |  |  |  |  |
| МУП «Благоустройство» | Котельная: ул. Никольская, 34 |  |  |  |  |
| ООО «СФ «Белка-Фаворит» | Котельная: ул. Слободская, 53 |  |  |  |  |
| МУ СПП | Котельная: ул. Ак.Бакулева, 6а |  |  |  |  |
| ООО «Меховая радуга» | Котельная: ул. Шестаковская, 12 |  |  |  |  |
| ООО «Эколес» | Котельная: ул. Я. Райниса, д.11 |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |

## Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

## 4.1. Реконструкция существующих котельных

В соответствии с расчетной производительностью котельных ООО «Тепло Снабжающая Компания» для обеспечения непрерывного теплоснабжения на котельных в срок с 2018 – 2022 гг. планируется установить резервные котлы:

Котельная № 4 (г. Слободской, ул. Никольская, д. 4):

Установлены два котла КВСтм-2,0 с суммарной мощностью 3,36 ГКл/час, присоединенная нагрузка 3,26 ГКл/час. Планируется установить КВСтм – 3,0 мощностью 2,54 ГКл/час.

Котельная № 13 (г. Слободской, ул. Гоголя, д. 108ф):

Установлены два котла КВСтм – 2,0, КВСтм – 3,0 с сумарной мощностью 4,22 ГКл/час, присоединенная нагрузка 3,16 Гкл/час. Планируется установить КВСтм-2,0 мощностью 1,68 Гкл/час.

Котельная № 14 (г. Слободской, ул. П. Стучки, д. 16):

Установлены два котла КВСтм-1,5 , КВСтм – 1.0 с суммарной мощностью 3,34 ГКл/час, присоединенная нагрузка 2,99 ГКл/час. Планируется установить КВСтм – 2,0 мощностью 2,54 ГКл/час.

Для реализации указанных задач по установке резервных котлов на котельные ООО «Тепло Снабжающая Компания» разрабатывает инвестиционную программу на 2018 – 2022 гг., реализация данной программы планируется с помощью собственных средств ООО «Тепло Снабжающая Компания».

## 4.2. Строительство новых котельных

Планируется построить 9 блочно-модульных газовых котельных на основе современных технологий на основании заключенного инвестиционного соглашения. Заказчиком строительства является АО «Газпром теплоэнерго», эксплуатирующей организацией – ООО «Газпром теплоэнерго Киров».

Котельная №3 (г. Слободской, ул. Никольская, 34к) и девять центральных тепловых пунктов, с выводом из работы существующих источников теплоснабжения (котельные ООО «ТЭК» №№ 14, 17, 19, 4, 16, 5, 10, 18, 23; МУП «Теплосервис» №№ 1, 2, 3, 5, 9, 19):

Потребители тепловой энергии – жилые дома, бюджетные учреждения (в том числе потребители 1 категории – интернат, больница) и прочие потребители. Параметры теплоносителя на выходе из котельной 130/70 ºC. Температурный график сетевой воды, используемой на нужды отопления потребителей на выходе из центральных тепловых пунктов, 95/70ºC.

Котельная №5 (г.Слободской, пр.Гагарина, 23к), выводом из работы котельной № 15 МУП «Теплосервис» и подключением к ней бюджетных потребителей, подключенных от котельной  АО «Красный Якорь»:

Потребители тепловой энергии – жилые дома, бюджетные организации (3 детских сада, здание поликлиники, школа, спортивная школа, библиотека). Температурный график сетевой воды, используемой на  нужды отопления потребителей на выходе из котельной, 95/70ºC.

Котельная №6 (г. Слободской, ул. Корто, 16), с выводом из работы котельной № 16 МУП «Теплосервис»:

Потребители тепловой энергии – жилые дома, бюджетные учреждения (2 детских сада) и прочие потребители. Температурный график сетевой воды, используемой на  нужды отопления потребителей на выходе из котельной, 95/70ºC.

Котельная №7 (г.Слободской, пер.Бакулевский,2), с выводом из работы котельной №8 МУП «Теплосервис»:

Потребители тепловой энергии – жилые дома и прочие потребители.  Температурный график сетевой воды, используемой на  нужды отопления потребителей на выходе из котельной, 95/70ºC.

Котельная №8 (г.Слободской, ул.Кедровая, 5), с выводом из работы котельной № 7 МУП «Теплосервис» и переподключением потребителей от котельной ООО «СФ «Белка-Фаворит»:

Потребители тепловой энергии – жилые дома, бюджетные организации и прочие потребители. Температурный график сетевой воды, используемой на  нужды отопления потребителей на выходе из котельной, 95/70ºC.

Котельная №9 (г. Слободской, ул. Преображенская,18), с выводом из работы котельной №11 МУП «Теплосервис»:

Потребители тепловой энергии – жилые дома, бюджетные организации и прочие потребители. Температурный график сетевой воды, используемой на  нужды отопления потребителей на выходе из котельной, 95/70ºC.

Котельная №10 (г.Слободской, ул.Шестаковская,13), с выводом из работы котельной №15 ООО «ТСК»:

Потребители тепловой энергии – жилые дома, отделение ГИБДД.  Температурный график сетевой воды, используемой на  нужды отопления потребителей на выходе из котельной, 95/70ºC.

Котельная №11 (г. Слободской, с. Успенское), с выводом из работы котельной №6 МУП «Теплосервис»:

Потребители тепловой энергии – школа-интернат (потребитель 1 категории).  Температурный график сетевой воды, используемой на  нужды отопления потребителей на выходе из котельной, 95/70ºC.

Котельная №12 (г. Слободской, п. Межколхозстрой), с выводом из работы котельной №12 МУП «Теплосервис»:

Потребители тепловой энергии – жилые дома. Температурный график сетевой воды, используемой на нужды отопления потребителей на выходе из котельной, 95/70ºC.

Температура воды, поставляемой на нужды горячего водоснабжения на источниках тепловой энергии (котельные, центральные тепловые пункты), должна обеспечивать нормативные параметры в соответствии с требованием норм и Правил, устанавливается для источника индивидуально в зависимости от протяжённости сетей и тепловых потерь.

## Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

## 5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Учитывая, что планируется построить 9 блочно-модульных газовых котельных, предусматривается изменение схемы теплоснабжения, поэтому планируется реконструкция и строительство новых тепловых сетей.

| № кот | Адрес котельной | Всего | в 2-х трубном исполнении | в 4-х трубном исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе по способу прокладки | Всего | В том числе по способу прокладки |
|  |  |  |  | надземная | в каналах | бесканальная |  | надземная | в каналах | бесканальная |
| 1 | ул.Урицкого, 23т | 1307 | 281 | 0 | 196 | 85 | 1026 | 290 | 736 | 0 |
| 2 | ул.Никольская, 34к | 5596 | 1028 | 70 | 896 | 62 | 4568 | 1151 | 3346 | 71 |
| 3 | пр.Гагарина, 23к | 1525 | 530 | 239 | 291 | 0 | 995 | 589 | 330 | 76 |
| 4 | ул.Кедровая, 5 | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446 | 1016 | 430 | 0 |
| 5 | ул.Преображенская | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ул.Шестаковская | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 7 | с. Успенское | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 10059 | 1924 | 394 | 1383 | 147 | 8135 | 3046 | 4942 | 147 |

## 5.2. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Поставки тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии невозможны из-за отсутствия технической возможности.

## 5.3. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям

Реконструкция  и техническое перевооружение тепловых сетей и тепловых пунктов ежегодно пересматривается и планируется с учетом их надежности, износа и необходимости технического перевооружения с применением современных технологий.

## Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Прогноз годовой выработки и потребления топлива котельными

| Наименование предприятия | Наименование источника, адрес | Годовая выработка ТЭ, Гкал/год | вид топлива | Годовой расход топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТСК» | кот. № 4: ул. Никольская, 4 |  |  |  |
| ООО «ТСК» | кот. № 5: ул. Урицкого, 25ф |  |  |  |
| ООО «ТСК» | кот. № 10: ул. К.Маркса, 50ф |  |  |  |
| ООО «ТСК» | кот. № 13: ул. Гоголя, 108 ф |  |  |  |
| ООО «ТСК» | кот. № 14: ул. П.Стучки, 16 |  |  |  |
| ООО «ТСК» | кот. № 15: ул. Шестаковская, 13 |  |  |  |
| ООО «ТСК» | кот. № 16: ул. Вятская, 38 |  |  |  |
| ООО «ТСК» | кот. № 18: ул. Железнодорожная, 25ф |  |  |  |
| ООО «ТСК» | кот. № 19: ул. Дерышева, 79 |  |  |  |
| ООО «ТСК» | кот. № 23: ул. Первомайская, 1 |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 1: ул. Советская, 111 |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 2: ул. Грина, 37 |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 4: ул. Советская, 100 |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 5: ул. А.С.Пушкина, 37 |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 6: с.Успенское |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 7: ул. Городищенская, 30 |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 8: пер. Бакулевский, 2 |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 9: ул. Горького, 25 |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 10: ул. М.Конева, 57 |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 11: ул. Преображенская, 18 |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 12: МСО |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 15: ул. Рабочая, 17 |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 16: ул. Корто, 3 |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 18: д. Оглоблино |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 19: ул. Советская, 14 |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 20: ул. Ломоносова |  |  |  |
| АО «КЯ» | Котельная: ул. Советская, 132 |  |  |  |
| МУП «Благоустройство» | Котельная: ул. Никольская, 34 |  |  |  |
| ООО «СФ «Белка-Фаворит» | Котельная: ул. Слободская, 53 |  |  |  |
| МУ СПП | Котельная: ул. Ак.Бакулева, 6а |  |  |  |
| ООО «Меховая радуга» | Котельная: ул. Шестаковская, 12 |  |  |  |
| ООО «Эколес» | Котельная: ул. Я. Райниса, д.11 |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |

## Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Планируется построить 9 блочно-модульных газовых котельных на основе современных технологий на основании заключенного инвестиционного соглашения. Заказчиком строительства является АО «Газпром теплоэнерго», эксплуатирующей организацией ООО – «Газпром теплоэнерго Киров».

По данным АО «Газпром теплоэнерго» объем финансовых средств, вложенных в проект модернизации системы теплоснабжения города Слободского, на 01.01.2020 составляет более 1,2 млрд. руб.

## Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Решение по определению единых теплоснабжающих организаций г. Слободского осуществляется на основании критериев, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Согласно пункту 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

Согласно пункту 8 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации в случае, если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения города Слободского.

Согласно пункту 9 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации в случае, если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае, если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Согласно пункту 10 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

Согласно пункту 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации в случае, если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

В схеме теплоснабжения утвержден список единых теплоснабжающих организаций г. Слободского (далее – ЕТО), действующих в своих зонах теплоснабжения: всего 5 организации.

Список ЕТО и зоны действия представлены в таблицах.

| Номер ЕТО | Код зоны дея- тельно-сти | Энерго- источники в зоне действия ЕТО | Тепловые сети | Единые теплонаб- жающие организации в зоне их действия | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | МУП «Теплосервис» | МУП «Теплосервис» | МУП «Теплосервис» | Статус ЕТО присваивается в соответствии с пунктом 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 |
| 2 | 2 | ООО «Тепло Снабжающая Компания» | ООО «Вятская угольная компания» | ООО «Тепло Снабжающая Компания» |  |
| 3 | 3 | АО «Красный якорь» | МУП «Теплосервис» | АО «Красный якорь» |  |
| 4 | 4 | ООО «СФ «Белка-Фаворит» | муниципальные тепловые сети переданы на обслуживание МУП «Теплосервис» | ООО «СФ «Белка-Фаворит» |  |

Зоны действия утвержденных единых теплоснабжающих организаций

| Номер ЕТО | Код зоны дея- тельно-сти | Энерго- источники в зоне действия ЕТО | Зона действия (потребители тепловой энергии) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | МУП «Теплосервис» | потребители тепловой энергии, указанные в части 2 главы 1, части 5 п. 5.2 настоящей схемы теплоснабжения |
| 2 | 2 | ООО «Тепло Снабжающая Компания» | потребители тепловой энергии, указанные в части 2 главы 1, части 5 п. 5.1 настоящей схемы теплоснабжения |
| 3 | 3 | АО «Красный якорь» | потребители тепловой энергии, указанные в части 2 главы 1, части 5 п. 5.3 настоящей схемы теплоснабжения |
| 4 | 4 | ООО «СФ «Белка-Фаворит» | потребители тепловой энергии, указанные в части 2 главы 1, части 5 п. 5.5 настоящей схемы теплоснабжения |

## Раздел 9. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, оставить в следующем виде:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 4: ул. Никольская, д. 4. (ООО «ТСК») | 7,15 | 2,53 |
| 2 | Котельная № 5: ул. Урицкого, д. 25ф (ООО «ТСК») | 4,28 | 1,21 |
| 3 | Котельная № 10: ул. К. Маркса, д. 50Ф (ООО «ТСК») | 7,58 | 3,29 |
| 4 | Котельная № 13: ул. Гоголя, д. 108ф (ООО «ТСК») | 6,76 | 3,17 |
| 5 | Котельная № 14: ул. П. Стучки, д. 16 (ООО «ТСК») | 5,02 | 3,00 |
| 6 | Котельная № 15: ул. Шестаковская, д. 13 (ООО «ТСК») | 0,99 | 0,83 |
| 7 | Котельная № 16: ул. Вятская, д. 38 (ООО «ТСК») | 4,45 | 1,66 |
| 8 | Котельная № 18: ул. Железнодорожная, д. 25ф (ООО «ТСК») | 1,84 | 1,00 |
| 9 | Котельная № 19: ул. Дерышева, д. 79 (ООО «ТСК») | 5,088 | 2,38 |
| 10 | Котельная № 23: ул. Первомайская, д. 1. (ООО «ТСК») | 3,49 | 1,00 |
| 11 | Котельная № 1: ул. Советская, 111 | 6,412 | 6,15 |
| 12 | Котельная № 2: ул. Грина, 37 | 13,55 | 6,29 |
| 13 | Котельная № 3: ул. Советская, 66 | 1,25 | 0,28 |
| 14 | Котельная № 4: ул.Советская, 100 | 1,4 | 0,42 |
| 15 | Котельная № 5: ул. А.С.Пушкина, 37 | 3,9 | 1,55 |
| 16 | Котельная № 6: с.Успенское | 0,5 | 0,17 |
| 17 | Котельная № 7: ул. Городищенская, 30 | 7,2 | 3,05 |
| 18 | Котельная № 8: пер. Бакулевский, 2 | 11,7 | 1,61 |
| 19 | Котельная № 9: ул. Горького, 25 | 7,84 | 3,47 |
| 20 | Котельная № 10: ул. М.Конева, 57 | 1,1 | 0,50 |
| 21 | Котельная № 11: ул. Преображенская, 18 | 1,5 | 1,06 |
| 22 | Котельная № 12: МСО | 0,6 | 0,37 |
| 23 | Котельная № 15: ул. Рабочая, 17 | 0,28 | 0,21 |
| 24 | Котельная № 16: ул. Корто, 3 | 14,3 | 5,19 |
| 25 | Котельная № 19: ул. Советская, 14 | 5,16 | 4,33 |
| 26 | Котельная № 20: ул. Ломоносова | 2,4 | 1,63 |
| 27 | Котельная АО «КЯ»: ул. Советская, 132 | 45,5 | 8,63 |
| 28 | Котельная МУП «Благоустройство»: ул. Никольская, 34 | 0,5 | 0,15 |
| 29 | Котельная ООО «СФ «Белка-Фаворит»: ул. Слободская, 53 | 19,5 | 2,98 |
| 30 | Котельная МУП «СПП»: ул. Ак.Бакулева, 6а | 1,2 | 0,81 |
| 31 | Котельная ООО «Меховая радуга»: ул. Шестаковская, 12 | 0,8 | 0,12 |

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

## Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям

В настоящее время на территории города Слободского бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

Таким образом, разработка и использование настоящей схемы теплоснабжения муниципального образования «город Слободской» позволит осуществить основные цели и решить определенные задачи по обеспечению потребителей тепловой энергией надлежащего качества, определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства и организаций,  повысить надежность работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями, снизить затраты на теплоснабжение  в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, осуществить строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения, развить коммунальную инфраструктуру в целях улучшения качества жизни населения.

ЧАСТЬ 2. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

## Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

### Раздел 1. Функциональная структура теплоснабжения

В городе существует четыре крупные организации, выполняющие централизованное теплоснабжение населения. На балансе этих организаций 32 котельных, а также в городе большое количество мелких котельных, отапливающих отдельные здания. Наиболее крупными организациями являются ООО «Тепло Снабжающая Компания» (10 котельных) и МУП «Теплосервис» (16 котельных).

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Практически все котельные изолированы друг от друга и работают каждая на свою сеть. Тепловые сети от каждого источника находятся на балансе этих же организаций. Таким образом, все предприятия осуществляют не только производство, но и передачу тепловой энергии.

На территории города находится много промышленных предприятий, которые вырабатывают тепловую энергию только для собственного потребления.

В частном секторе города организовано индивидуальное теплоснабжение (печи и котлы на твердом топливе). Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

Источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в городе нет.

Поставщиками тепловой энергии для жилого сектора и социально значимых объектов в городе являются:

- МУП «Теплосервис»;

- ООО «Тепло Снабжающая Компания»;

- котельная АО «Красный якорь»;

- котельная ООО «СФ «Белка-Фаворит».

| Наименование котельной | Место расположения | УТМ, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 4 (ООО «ТСК») | ул. Никольская ,4 | 7,15 |
| Котельная № 5 (ООО «ТСК») | ул.Урицкого,25ф | 4,28 |
| Котельная № 10 (ООО «ТСК») | ул.К.Маркса, 50ф | 7,58 |
| Котельная № 13 (ООО «ТСК») | ул.Гоголя,108 ф | 6,76 |
| Котельная № 14 (ООО «ТСК») | ул.П.Стучки,16 | 5,02 |
| Котельная № 15 (ООО «ТСК») | ул.Шестаковская,13 | 0,99 |
| Котельная № 16 (ООО «ТСК») | ул.Вятская,38 | 4,45 |
| Котельная № 18 (ООО «ТСК») | ул.Железнодорожная,25ф | 1,84 |
| Котельная № 19 (ООО «ТСК») | ул.Дерышева,79 | 5,088 |
| Котельная № 23 (ООО «ТСК») | ул.Первомайская,1 | 3,49 |
| Котельная № 1 | ул. Советская, 111 | 6,412 |
| Котельная № 2 | ул. Грина, 37 | 13,55 |
| Котельная № 4 | ул. Советская, 100 | 1,4 |
| Котельная № 5 | ул. А.С.Пушкина, 37 | 3,9 |
| Котельная № 6 | с. Успенское | 0,5 |
| Котельная № 7 | ул. Городищенская, 30 | 7,2 |
| Котельная № 8 | пер. Бакулевский, 2 | 11,7 |
| Котельная № 9 | ул. Горького, 25 | 7,84 |
| Котельная № 10 | ул. М.Конева, 57 | 1,1 |
| Котельная № 11 | ул.Преображенская, 18 | 1,5 |
| Котельная № 12 | МСО | 0,6 |
| Котельная № 15 | ул. Рабочая, 17 | 0,28 |
| Котельная № 16 | ул. Корто, 3 | 14,3 |
| Котельная № 18 | д. Оглоблино |  |
| Котельная № 19 | ул. Советская, 14 | 5,16 |
| Котельная № 20 | ул. Ломоносова | 2,4 |
| Котельная АО «Красный якорь» | ул. Советская, 132 | 45,5 |
| Котельная МУП «Благоустройство» | ул. Никольская, 34 | 0,5 |
| Котельная ООО «СФ «Белка-Фаворит» | ул. Слободская, 53 | 19,5 |
| Котельная МУП «СПП» | ул. Ак.Бакулева, 6а | 1,2 |
| Котельная ООО «Меховая радуга» | ул. Шестаковская, 12 | 0,8 |
| Котельная ООО «Эколес» | ул. Я. Райниса, 11 | 3,43 |
| Всего УТМ |  | 195,42 |

Общая установленная тепловая мощность  (УТМ) этих котельных составляет 195,59 Гкал/ч, располагаемая (РТМ) – 195,59 Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка – 68,91 Гкал/ч.

### Схема размещения источников тепловой энергии МУП «Теплосервис»

### Схема размещения источников тепловой энергии ООО «Тепло Снабжающая Компания»

### Схема размещения источников тепловой энергии предприятий:

### 1 – ООО Меховая радуга; 2 – МУП «Благоустройство»; 3 – МУП СПП; 4 – АО «Красный якорь»; 5 – ООО «СФ «Белка-Фаворит».

### Раздел 2. Источники тепловой энергии

На территории города Слободского действуют изолированные системы теплоснабжения, образованные на базе котельных. Котельные с изолированными системами теплоснабжения выполняют функции ЦТП и поэтому тепловые сети состоят из 4–трубной системы. Два теплопровода – для передачи теплоты (теплоносителя)  для целей отопления потребителей и два теплопровода для передачи горячей воды, причем второй теплопровод  – это трубопровод для организации циркуляции горячей воды.

Раздельный транспорт теплоносителя для целей отопления потребителей и горячей воды диктует способы регулирования отпуска теплоты в теплопотребляющие установки потребителей. Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха.

Регулирование отпуска горячей воды осуществляется количественно в зависимости от потребления горячей воды.

Характеристики котельных

| Наименование котельной | Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 | Год установки котлов | Теплопроизводительность котла, ккал/час | Кол-во котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные ООО «Тепло Снабжающая Компания» |
| Котельная № 4 | Е - 1,0/9М КВСтм-2,0Мвт КВСтм-3,0Мвт (Планируемый согласно инвестиционной программе) | 31,6 142,2 182,5 | 1993;2007 2016;2017 2018 | 0,63 1,68 2,54 | 2 2 1 |
| Котельная № 10 | КВСтм-3,0Мвт КВСтм-1,5Мвт | 182,5 101,6 | 2017 2016 | 2,54 1,25 | 2 2 |
| Котельная № 13 | КВСтм-3,0Мвт КВСтм-2,0Мвт (Планируемый согласно инвестиционной программе) | 182,5 142,2 | 2017;2018 2017 | 2,54; 2,54 1,68 | 2 1 |
| Котельная № 14 | КВСтм-1,5Мвт КВСтм-1,0Мвт КВСтм-2,0Мвт (Планируемый согласно инвестиционной программе) | 101,6 85,6 142,2 | 2017; 2017 2017 2018 | 1,25 0,84 1,68 | 2 1 1 |
| Котельная № 10 | КВСтм-3,0Мвт КВСтм-1,5Мвт | 182,5 101,6 | 2017 2016 | 2,54 1,25 | 2 2 |
| Котельная № 5 | ДКВР 4/13 КВм-2 Дпл | 99 115 | 1978 2011 | 2,56 1,72 | 1 1 |
| Котельная № 15 | КВр-0,7 КВр-0,45 | 33,8 33,9 | 2008 2006 | 0,60 0,39 | 1 1 |
| Котельная № 16 | КСВ-1,86 КВСтм-1,5Мвт | 104,6 101,6 | 1998;1998 2017 | 1,60 1,25 | 2 1 |
| Котельная № 18 | Стальной сварной НР Стальной сварной НР Стальной сварной НР | 62,2 62,2 62,2 | 1982, 1990, 2001 | 0,689 0,462 0,689 | 1 1 1 |
| Котельная № 19 | КВСтм-1,5Мвт Луга-сотос КВР | 101,6 69 | 2017 2007 | 1,25 1,29 | 2 2 |
| Котельная № 23 | КВр-1,16 КВр-0,93 КВСтм-2,0Мвт | 59 36,2 142,2 | 2006 2006 2017 | 0,99 0,8 1,70 | 1 1 1 |
| МУП «Теплосервис» |
| Котельная № 1 | Стальной сварной Жаротрубный ТТ 100 | 68 15,1 | 1992; 1993 2008 | 0,7 3,612 | 4 1 |
| Котельная № 2 | Стальной сварной Жаротрубный ТТ 100 КВА - 2,5Ж | 68 17,2 67,87 | 1995 2008 2006 | 0,7 4,3 2,15 | 4 1 3 |
| Котельная № 3 | Стальной сварной Стальной сварной | 35 92 | 1995 2001 | 0,3 0,95 | 1 1 |
| Котельная № 4 | Стальной сварной | 68 | 1995 | 0,7 | 2 |
| Котельная № 5 | ДЕ 4/13 ДКВР 2,5/13 | 121 76 | 1987 2012 | 2,4 1,5 | 1 1 |
| Котельная № 6 | Стальной сварной Стальной сварной | 24,2 34,4 | 1995 1995 | 0,1 0,2 | 1 2 |
| Котельная № 7 | КВа 3,0 КВа 1,0 |  | 2018 2018 | 2,58 0,86 | 2 1 |
| Котельная № 8 | ДКВР 6/13 | 198 | 1975 | 3,9 | 3 |
| Котельная № 9 | Чугунный котел Братск | 59,4 | 1985 | 1,12 | 7 |
| Котельная № 10 | Стальной сварной Котел НР | 35 54,3 | 1998 2003 | 0,3 0,5 | 2 1 |
| Котельная № 11 | Стальной сварной | 47,7 | 1999 | 0,5 | 3 |
| Котельная № 12 | Стальной сварной | 45,2 | 1995 | 0,3 | 2 |
| Котельная № 15 | РСА-160 Pelletov-200 Pelletov-400 | 0,59 | 2005 2016 2016 | 0,16 0,172 0,344 | 1 1 1 |
| Котельная № 16 | Стальной сварной Жаротрубный ТТ 100 КВА - 2,5Ж | 68 17,2 67,87 | 1997 2008 2003 | 0,7 4,3 2,15 | 2 1 4 |
| Котельная № 18 | Стальной сварной ЭОУ-3/21 |  | 1996 2006 | 0,22 0,018 | 1 1 |
| Котельная № 19 | КВм-2,0К | 147 | 2009 | 1,72 | 3 |
| Котельная № 20 | ИЖКВ-,93К | 44,35 | 2010 | 0,8 | 3 |
| Котельная АО «КЯ» | ДКВР 10/13 КЕ 10/14 | 330 330 | 1980 1983 | 6,5 6,5 | 6 1 |
| Котельная МУП «Благоустройство» | Стальной сварной | 14,5 | 1993 | 0,25 | 2 |
| Котельная ООО «СФ «Белка-Фаворит» | КЕ 10/14 | 330 | 1983 | 6,5 | 3 |
| Котельная МУП СПП | Стальной сварной | 78 39 | 1980 1990 | 0,8 0,4 | 1 1 |
| Котельная ООО «Меховая радуга» | НР 60 НР 60 | 39 39 | 1979 1989 | 0,4 0,4 | 1 1 |
| Котельная ООО «Эколес» | КВУ - 2500 КВУ - 1500 | 215 130 | 2015 2016 | 2,2 1,3 | 1 1 |

### Раздел 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Тепловые сети имеют суммарную протяженность 66,10 км в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 25 до 300 мм. Прокладка всех видов: надземная, подземная канальная и подземная бесканальная. На сетях смонтированы тепловые камеры.

Схема тепловых сетей от котельной ООО «СФ «Белка-Фаворит»

Параметры тепловых сетей от котельной ООО «СФ «Белка-Фаворит»

| Наименование участка | Тип прокладки, изоляция | Наружный диаметр, мм | Длина (в двухтрубном исчислении), м |
| --- | --- | --- | --- |
| от котельной до УТ-1 | воздушная, минвата, стеклопластик | 133 | 135 |
|  |  | 108 | 135 |
| от УТ-1 до наружной стены здания по ул. Вокзальной, 4 | воздушная, минвата, стеклопластик | 32 | 90 |
|  |  | 25 | 90 |
| от УТ-1 до УТ-2 | воздушная, минвата, стеклопластик | 133 | 54 |
|  |  | 108/76 | 54 |
| от УТ-2 до наружной стены здания по ул. Слободской, 49 | воздушная, минвата, стеклопластик | 32 | 10 |
|  |  | 25 | 10 |
| от УТ-2 до УТ-3 | воздушная, минвата, стеклопластик | 133 | 40 |
|  |  | 108/76 | 40 |
| от УТ-3 до наружной стены здания по ул. Слободской, д. 46 | канальная, минвата, стеклопластик | 108 | 10 |
|  |  | 76/57 | 10 |
| от УТ-3 до УТ-4 | воздушная, минвата, стеклопластик | 133 | 40 |
|  |  | 108/76 | 40 |
| от УТ-4 до наружной стены здания по ул. Слободской, д. 48 | канальная, минвата, стеклопластик | 108 | 10 |
|  |  | 76/57 | 10 |
| от УТ-4 до УТ-5 | воздушная, минвата, стеклопластик | 57 | 10 |
|  |  | 57/40 | 10 |
| от УТ-5 до наружной стены здания "Лесная биржа" | воздушная, минвата, стеклопластик | 57 | 35 |
|  |  | 32/25 | 35 |
| от УТ-5 до УТ-6 | воздушная, минвата, стеклопластик | 57 | 80 |
|  |  | 57/40 | 80 |
| от УТ-6 до наружной стены здания по ул. Слободской, д.51 | воздушная, минвата, стеклопластик | 32 | 18 |
|  |  | 25/20 | 18 |
| от УТ-6 до УТ-7 | воздушная, минвата, стеклопластик | 57 | 51 |
|  |  | 32/25 | 51 |
| от УТ-7 до наружной стены здания по пер.Молодежному, д.3 | воздушная, минвата, стеклопластик | 32 | 15 |
|  |  | 25/20 | 15 |
| от УТ-7 до УТ-8 | воздушная, минвата, стеклопластик | 57 | 45 |
|  |  | 32/25 | 45 |
| от УТ-8 до наружной стены здания по пер.Молодежному, д.4 | воздушная, минвата, стеклопластик | 25 | 16 |
|  |  | 20 | 16 |
| от УТ-8 до УТ-9 | воздушная, минвата, стеклопластик | 57 | 61 |
|  |  | 32/25 | 61 |
| от УТ-9 до наружной стены здания по пер.Молодежному, д.5 | воздушная, минвата, стеклопластик | 25 | 15 |
|  |  | 20 | 15 |
| от УТ-9 до УТ-10 | воздушная, минвата, стеклопластик | 57 | 80 |
|  |  | 32/25 | 80 |
| от УТ-10 до наружной стены здания по пер.Молодежному, д.7 | воздушная, минвата, стеклопластик | 32 | 6 |
|  |  | 25/20 | 6 |
| от УТ-10 до наружной стены здания по пер.Молодежному, д.8 | воздушная, минвата, стеклопластик | 25 | 18 |
|  |  | 25/21 | 18 |
| от котельной до УТ-11 | воздушная, минвата, стеклопластик | 57 | 130 |
|  |  | 32/25 | 130 |
| от УТ-11 до УТ-12 | воздушная, минвата, стеклопластик | 57 | 155 |
| от УТ-12 до наружной стены здания по ул. Слободской, 57 | воздушная, минвата, стеклопластик | 25 | 38 |
| от УТ-12 до УТ-13 | воздушная, минвата, стеклопластик | 32 | 25 |
| от УТ-13 до наружной стены здания по ул. Слободской, 59 | воздушная, минвата, стеклопластик | 25 | 12 |
| от УТ-13 до наружной стены здания по ул. Слободской, 61 | воздушная, минвата, стеклопластик | 32 | 30 |
| от УТ-11 до УТ-14 | воздушная, минвата, стеклопластик | 57 | 120 |
| от УТ-14 наружной стены здания по ул. Кедровой, 1 | воздушная, минвата, стеклопластик | 25 | 60 |
| от УТ-14 до наружной стены здания по ул. Кедровой, 1а | воздушная, минвата, стеклопластик | 25 | 48 |
| от котельной до ТП-1 | воздушная, минвата, стеклопластик | 219 | 170 |
|  |  | 108/57 | 170 |
| от ТП-1 до наружной стены здания по ул. Вокзальной, 18 | воздушная, минвата, стеклопластик | 57 | 93 |
| от ТП-1 до УТ-15 | воздушная, минвата, стеклопластик | 219 | 30 |
|  |  | 108/57 |  |
| от ТП-15 до УТ-16 | воздушная, минвата, стеклопластик | 76 | 20 |
|  |  | 48 |  |
| от УТ-16 до наружной стены здания по ул. Вокзальной, 16 | воздушная, минвата, стеклопластик | 48 | 6 |
|  |  | 32/25 |  |
| от УТ-16 до УТ-17 | воздушная, минвата, стеклопластик | 76 | 40 |
|  |  | 48 |  |
| от УТ-17 до наружной стены здания по ул. Вокзальной, 22 | воздушная, минвата, стеклопластик | 48 | 8 |
|  |  | 32/25 |  |
| от УТ-17 до наружной стены здания детского сада | воздушная, минвата, стеклопластик | 57 | 102 |
|  |  | 32 |  |
| от УТ-15 до УТ-18 | воздушная, минвата, стеклопластик | 219 | 52 |
|  |  | 108 |  |
| от УТ-18 до наружной стены здания по ул. Вокзальной, 13 | воздушная, минвата, стеклопластик | 57 | 27 |
|  |  | 32/25 |  |
| от УТ-18 до УТ-19 | воздушная, минвата, стеклопластик | 219 | 26 |
|  |  | 108 |  |
| от УТ-19 до УТ-20 | воздушная, минвата, стеклопластик | 76 | 71 |
|  |  | 57 |  |
| от УТ-20 до наружной стены здания по ул. Вокзальной, 11 | воздушная, минвата, стеклопластик | 57 | 15 |
|  |  | 32/25 |  |
| от УТ-20 до УТ-21 | воздушная, минвата, стеклопластик | 76 | 45 |
|  |  | 40/32 |  |
| от УТ-21 до наружной стены здания по ул. Вокзальной, 9 | воздушная, минвата, стеклопластик | 57 | 15 |
|  |  | 32/25 |  |
| от УТ-21 до УТ-22 | воздушная, минвата, стеклопластик | 57 | 40 |
|  |  | 40 |  |
| от УТ-22 до наружной стены здания по ул. Вокзальной, 7 | воздушная, минвата, стеклопластик | 57 | 15 |
|  |  | 32/25 |  |
| от УТ-22 до наружной стены здания по ул. Вокзальной, 8 | воздушная, минвата, стеклопластик | 57 | 65 |
|  |  | 32/25 |  |
| от УТ-19 до УТ-23 | воздушная, минвата, стеклопластик | 76 | 25 |
|  |  | 57 |  |
| от УТ-23 до наружной стены здания по ул. Вокзальной, 15 | воздушная, минвата, стеклопластик | 57 | 15 |
|  |  | 32/25 |  |
| от УТ-23 до УТ-24 | воздушная, минвата, стеклопластик | 76 | 50 |
|  |  | 57 |  |
| от УТ-24 до наружной стены здания по ул. Вокзальной, 17 | воздушная, минвата, стеклопластик | 57 | 19 |
|  |  | 32/25 |  |
| от УТ-24 до наружной стены здания по ул. Вокзальной, 17А | воздушная, минвата, стеклопластик | 57 | 14 |
|  |  | 32/25 |  |
| от УТ-24 до наружной стены здания по ул. Вокзальной, 25 | воздушная, минвата, стеклопластик | 57 | 130 |
|  |  | 32/25 |  |
| от УТ-19 до УТ-25 | воздушная, минвата, стеклопластик | 219 | 42 |
|  |  | 108 |  |
| от УТ-25 до УТ-26 | воздушная, минвата, стеклопластик | 108 | 45 |
|  |  | 76 |  |
| от УТ-25 до наружной стены здания по ул. Боярской, 8 | воздушная, минвата, стеклопластик | 57 | 8 |
|  |  | 32/25 |  |
| от УТ-26 до УТ-27 | воздушная, минвата, стеклопластик | 76 | 75 |
|  |  | 57/40 |  |
| от УТ-27 до наружной стены здания по ул. Боярской, 6 | воздушная, минвата, стеклопластик | 57 | 8 |
|  |  | 32/25 |  |
| от УТ-27 до УТ-28 | воздушная, минвата, стеклопластик | 76 | 110 |
|  |  | 57/40 |  |
| от УТ-28 до наружной стены здания по ул. Боярской, 4 | воздушная, минвата, стеклопластик | 57 | 8 |
|  |  | 32/25 |  |
| от УТ-28 до УТ-29 | воздушная, минвата, стеклопластик | 57 | 66 |
|  |  | 32/25 |  |
| от УТ-29 до наружной стены здания по ул. Слободской, 41 | воздушная, минвата, стеклопластик | 25 | 12 |
|  |  | 20 |  |
| от УТ-29 до УТ-30 | воздушная, минвата, стеклопластик | 57 | 68 |
|  |  | 32/25 |  |
| от УТ-30 до наружной стены здания по ул. Слободской, 37 | воздушная, минвата, стеклопластик | 25 | 4 |
|  |  | 20 |  |
| от УТ-30 до УТ-31 | воздушная, минвата, стеклопластик | 57 | 36 |
|  |  | 32/25 |  |
| от УТ-31 до наружной стены здания по ул. Слободской, 35 | воздушная, минвата, стеклопластик | 25 | 4 |
|  |  | 20 |  |
| от УТ-31 до УТ-32 | воздушная, минвата, стеклопластик | 57 | 55 |
|  |  | 32/25 |  |
| от УТ-32 до наружной стены здания по ул. Слободской, 33 | воздушная, минвата, стеклопластик | 25 | 6 |
|  |  | 20 |  |
| от УТ-32 до наружной стены здания по ул. Слободской, 29 | воздушная, минвата, стеклопластик | 25 | 25 |
|  |  | 20 |  |
| от УТ-25 до УТ-33 | воздушная, минвата, стеклопластик | 76 | 30 |
|  |  | 57 |  |
| от УТ-33 до наружной стены здания по ул. Боярской, 10 | воздушная, минвата, стеклопластик | 57 | 15 |
|  |  | 32/25 |  |
| от УТ-33 до УТ-34 | воздушная, минвата, стеклопластик | 76 | 65 |
|  |  | 57 |  |
| от УТ-34 до наружной стены здания по ул. Боярской, 12 | воздушная, минвата, стеклопластик | 57 | 6 |
|  |  | 25/20 |  |
| от УТ-34 до наружной стены здания по ул. Боярской, 14 | воздушная, минвата, стеклопластик | 57 | 68 |
|  |  | 40/32 |  |
| от УТ-25 до УТ-35 | воздушная, минвата, стеклопластик | 133 | 44 |
|  |  | 76/57 |  |
| от УТ-35 до УТ-36 | воздушная, минвата, стеклопластик | 108 | 25 |
|  |  | 57 |  |
| от УТ-36 до наружной стены здания по ул. Боярской, 7 | воздушная, минвата, стеклопластик | 57 | 68 |
|  |  | 32/25 |  |
| от УТ-36 до УТ-37 | воздушная, минвата, стеклопластик | 76 | 50 |
|  |  | 57 |  |
| от УТ-37 до УТ-38 | воздушная, минвата, стеклопластик | 57 | 68 |
|  |  | 40 |  |
| от УТ-38 до наружной стены здания по ул. Боярской, 5 | воздушная, минвата, стеклопластик | 40 | 7 |
|  |  | 32/25 |  |
| от УТ-38 до наружной стены здания по ул. Боярской, 3 | воздушная, минвата, стеклопластик | 40 | 83 |
|  |  | 32/25 |  |
| от УТ-37 до УТ-39 | воздушная, минвата, стеклопластик | 108 | 85 |
|  |  | 76 |  |
| от УТ-39 до УТ-40 | воздушная, минвата, стеклопластик | 57 | 55 |
|  |  | 40/32 |  |
| от УТ-40 до наружной стены здания по пер. Солнечному, 1 | воздушная, минвата, стеклопластик | 32 | 6 |
| от УТ-40 до наружной стены здания по пер. Солнечному, 3 | воздушная, минвата, стеклопластик | 57 | 37 |
|  |  | 32/25 |  |
| от УТ-39 до УТ-41 | воздушная, минвата, стеклопластик | 108 | 70 |
|  |  | 57/32 |  |
| от УТ-41 до наружной стены здания по пер. Солнечному, 2 | воздушная, минвата, стеклопластик | 57 | 3 |
|  |  | 32/25 |  |
| от УТ-41 до УТ-42 | воздушная, минвата, стеклопластик | 40 | 60 |
|  |  | 32 |  |
| от УТ-42 до наружной стены здания по пер. Солнечному, 4 | воздушная, минвата, стеклопластик | 40 | 10 |
|  |  | 25/20 |  |
| от УТ-42 до наружной стены здания по пер. Солнечному, 6 | воздушная, минвата, стеклопластик | 32 | 47 |
|  |  | 25/20 |  |

### Раздел 4. Зоны действия источников тепловой энергии

Зоны действия утвержденных единых теплоснабжающих организаций

| Номер ЕТО | Код зоны дея- тельно-сти | Энерго- источники в зоне действия ЕТО | Зона действия (потребители тепловой энергии) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | МУП «Теплосервис» | потребители тепловой энергии, указанные в части 2 главы 1, части 5 п. 5.2 настоящей схемы теплоснабжения |
| 2 | 2 | ООО «Тепло Снабжающая Компания» | потребители тепловой энергии, указанные в части 2 главы 1, части 5 п. 5.1 настоящей схемы теплоснабжения |
| 3 | 3 | АО «Красный якорь» | потребители тепловой энергии, указанные в части 2 главы 1, части 5 п. 5.3 настоящей схемы теплоснабжения |
| 4 | 4 | ООО «СФ «Белка-Фаворит» | потребители тепловой энергии, указанные в части 2 главы 1, части 5 п. 5.5 настоящей схемы теплоснабжения |

### Раздел 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей в зонах действия источников тепловой энергии

Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей в зонах действия источников, значения потребления тепловой энергии при расчётных температурах наружного воздуха представлены в таблицах ниже. Суммарная присоединенная нагрузка котельных МУП «Теплосервис» составляет 36,28 Гкал/ч, котельных ООО «Тепло Снабжающая Компания» – 20,7 Гкал/ч, котельных прочих теплоснабжающих организаций – 12,54 Гкал/ч. Суммарная присоединенная нагрузка по всем котельным составляет 68,91 Гкал/ч.

### 5.1. Котельные «Тепло Снабжающая Компания»

### 5.1.1. Тепловые нагрузки котельной № 5. Адрес: ул. Урицкого, д. 25ф

| № п/п | Потребители тепловой энергии | Год постройки | Температура воздуха внутри помещения (0С) | Расчетная тепловая нагрузка отопления (ккал/час) | Расчетный расход тепла на ГВС (ккал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ж/д ул.Рождественская, 22 | 1969 | 20 | 79356 | 6384 |
| 2 | ж/д ул.Урицкого, 22 | 1987 | 20 | 337293 | 32112 |
| 3 | ж/д ул.Рождественская, 31 | 1990 | 20 | 229273 | 21168 |
| 4 | ж/д ул.Свободы, 21 | 1996 | 20 | 252050 | 22680 |
| 5 | ж/д ул.Рождественская, 23 | 1917 | 20 | 3865 |  |
| 6 | ул. Гоголя, 44 | 1995 | 20 | 37370 | 1344 |
| 7 | ул.Рождественская, 23(1/2) | 1917 | 20 | 3431 |  |
| 8 | Магазин ул.Рождественская, 20 |  | 20 | 33866 |  |
| 9 | ИП Быков |  | 15 | 45875 |  |
| 10 | ж/д ул.К.Маркса, 35 |  | 20 | 48374 |  |
| 11 | ж/д ул.Гоголя, 56 |  | 20 | 40203 |  |
| 12 | Произв. помещение ул. К.Маркса, 28ф | 1981 | 20 | 34513 |  |
|  | Итого: |  |  | 1145469 | 86688 |

### 5.1.2. Тепловые нагрузки котельной № 15. Адрес: ул. Шестаковская, д. 13

| № п/п | Потребители тепловой энергии | Год постройки | Температура воздуха внутри помещения (0С) | Расчетная тепловая нагрузка отопления (ккал/час) | Расчетный расход тепла на ГВС (ккал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ж/д ул.Шестаковская, 13б | 1990 | 20 | 85962 | 7875 |
| 2 | ж/д ул.Шестаковская, 13з | 1991 | 20 | 45042 | 3150 |
| 3 | ж/д ул.Шестаковская, 13ж | 1993 | 20 | 20468 | 1837 |
| 4 | ж/д ул.Шестаковская,13 б2 |  | 20 | 63430 | 7087 |
| 5 | ОГИБДД, ул. Шестаковская, 13 | 1989 | 20 | 50489 | 212 |
| 6 | ул. Шестаковская, 13, гараж 10 | 1993 | 20 | 56406 | 525 |
| 7 | ул. Шестаковская ,13, гараж 6 | 1993 | 20 | 19527 | 425 |
| 8 | Ростелеком, ул. Шестаковская, гаражи |  |  | 49174 | 262 |
| 9 | Ростелеком, ул. Шестаковская, стационарные вагончики |  |  | 4349 |  |
|  | Итого: |  |  | 394847 | 21375 |

### 5.1.3. Тепловые нагрузки котельной № 16. Адрес: ул. Вятская, д. 38

| № п/п | Потребители тепловой энергии | Год постройки | Температура воздуха внутри помещения (0С) | Расчетная тепловая нагрузка отопления (ккал/час) | Расчетный расход тепла на ГВС (ккал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ж/д ул.Вятский тракт, 1 | 1987 | 20 | 337654 | 52500 |
| 2 | ж/д ул.Вятский тракт, 1а | 1990 | 20 | 117532 | 18112 |
| 3 | ж/д ул.Никольская, 39 | 1989 | 20 | 16684 | 2100 |
| 4 | ж/д ул.Вятская, 36 | 1993 | 20 | 240599 | 37275 |
| 5 | Средняя школа №7 |  | 16 | 436842 | 5092 |
| 6 | д/с «Колокольчик» |  | 20 | 103448 | 8125 |
|  | Итого: |  |  | 1252758 | 123205 |

### 5.1.4. Тепловые нагрузки котельной № 18. Адрес: ул. Железнодорожная, д. 25ф

| № п/п | Потребители тепловой энергии | Год постройки | Температура воздуха внутри помещения (0С) | Расчетная тепловая нагрузка отопления (ккал/час) | Расчетный расход тепла на ГВС (ккал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ж/д ул.Красноармейская, 147 | 1993 | 20 | 252345 | 0,895 |
| 2 | Здание школы ОСТО |  | 16 | 75074 |  |
| 3 | ж/д ул.Железнодорожная, 25 | 1985 | 20 | 165847 |  |
|  | Итого: |  |  | 493266 | 0,095 |

### 5.1.5. Тепловые нагрузки котельной № 19. Адрес: ул. Дерышева, д. 79

| № п/п | Потребители тепловой энергии | Год постройки | Температура воздуха внутри помещения (0С) | Расчетная тепловая нагрузка отопления (ккал/час) | Расчетный расход тепла на ГВС (ккал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ж/д ул.Никольская, 24 | 1980 | 20 | 363510 | 45150 |
| 2 | ж/д ул.Красноармейская, 98 | 1982 | 20 | 250212 | 31237 |
| 3 | ж/д ул.Дерышева, 92 | 1983 | 20 | 353693 | 54337 |
| 4 | ж/д ул.Дерышева, 104 | 1990 | 20 | 84867 | 11287 |
| 5 | ж/д ул.Дерышева, 102 | 1995 | 20 | 85168 | 12862 |
| 6 | ж/д ул.Дерышева, 100 | 1996 | 20 | 117507 | 20212 |
| 7 | ж/д ул.Горького, 37 | 1997 | 20 | 325740 | 42525 |
| 8 | ул. Вятская, 30, административное здание |  |  | 39546 | 375 |
| 9 | ул. Вятская, 30, гараж |  |  | 5568 |  |
| 10 | ул. Ст.Халтурина, 29 | 2006 |  | 74100 | 18375 |
|  | Итого: |  |  | 1699911 | 236362 |

### 5.1.6. Тепловые нагрузки котельной № 23. Адрес: ул. Первомайская, д. 1

| № п/п | Потребители тепловой энергии | Год постройки | Температура воздуха внутри помещения (0С) | Расчетная тепловая нагрузка отопления (ккал/час) | Расчетный расход тепла на ГВС (ккал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественно-бытовой корпус |  | 16 | 185115 | 0 |
| 2 | Учебный корпус |  | 16 | 158061 | 0 |
| 3 | Учебно-производственный цех |  | 16 | 159135 | 0 |
| 4 | Общежитие | 1979 | 20 | 294400 | 0 |
| 5 | Центр соцзащиты |  | 20 | 90239 | 0 |
| 6 | ж/д ул.Первомайская, 8ф | 1970 | 20 | 90393 | 0 |
| 7 | ж/д ул.Советская, 24 | 2017 | 20 | 146735 | 0 |
|  | Итого: |  |  | 1124078 | 0 |

### 5.1.7. Тепловые нагрузки котельной № 4. Адрес: г. Слободской, ул. Никольская, д.4

| № п/п | Потребители тепловой энергии | Год постройки | Температура воздуха внутри помещения (0С) | Расчетная тепловая нагрузка отопления (ккал/час) | Расчетный расход тепла на ГВС (ккал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ж/д ул.Набережная, 27 | 1974 | 20 | 259667 |  |
| 2 | ж/д ул.Набережная, 29 | 1965 | 20 | 176780 |  |
| 3 | ж/д ул.Набережная, 31 | 1960 | 20 | 216802 | 15487 |
| 4 | ж/д ул.Набережная, 33 | 1961 | 20 | 137436 | 13912 |
| 5 | ж/д ул.Набережная, 35 | 1984 | 20 | 193526 | 231 |
| 6 | ж/д ул.Советская, 79 | 1917 | 20 | 8131 |  |
| 7 | ж/д ул.Никольская, 3 | 1917 | 20 | 7823 |  |
| 8 | ж/д ул.Советская, 85 | 1917 | 20 | 30328 | 3400 |
| 9 | ж/д ул.Екатерининская, 62 | 1917 | 20 | 3780 | 525 |
| 10 | ж/д ул.Екатерининская, 64 | 1989 | 20 | 38967 | 2887 |
| 11 | ж/д ул.Советская, 72 |  | 20 | 5030 |  |
| 12 | «Управляющая компания «Север» ул.Советская, 74 |  | 18 | 69177 |  |
| 13 | ул.Екатерининская, 53 | 1975 | 20 | 65261 |  |
| 14 | Спортзал ул.Никольская, 3 |  | 18 | 60110 |  |
| 15 | Бани центральные |  | 25 | 142134 |  |
| 16 | Центр предоставл. субсидий |  | 16 | 10216 |  |
| 17 | Гараж спортшколы |  | 10 | 18934 |  |
| 18 | Контора ОАО МПЭС «Коммунэнерго» |  | 18 | 17043 |  |
| 19 | ул. Советская, 72, магазин |  | 10 | 2197 |  |
| 20 | ж/д ул.Рождественская, 80 | 1979 | 20 | 271275 |  |
| 21 | ж/д ул.Ст.Халтурина, 11 | 1963 | 20 | 232020 |  |
| 22 | ж/д ул.Ст.Халтурина, 10 | 1959 | 20 | 99785 |  |
| 23 | ж/д ул.Горького, 17 | 1959 | 20 | 55154 |  |
| 24 | Слободской колледж |  | 16 | 74566 |  |
| 25 | Пристрой под АТС |  | 18 | 106779 |  |
| 26 | Здание ВСЭИ |  | 20 | 47497 |  |
| 27 | МБУК "Слободской музейно-выставочный центр" |  | 18 | 161049 |  |
| 28 | Столовая «Орхидея» |  | 16 | 245455 |  |
| 29 | ул. Советская, 89 |  | 18 | 9511 |  |
| 30 | Почта России |  | 20 | 63200 |  |
| 31 | Почта России, гараж |  |  | 43055 |  |
| 32 | Сбербанк, ул. Ст. Халтурина, 12 | 1996 |  | 148964 |  |
| 33 | ул. Советская, 93, гараж | 1972 |  | 7620 |  |
| 34 | Гаражи УЭС |  | 10 | 117880 |  |
| 35 | Гараж ООО «Весна» |  | 10 | 10199 |  |
| 36 | ул. Советская, 89, гараж |  |  | 7639 |  |
| 37 | ч/п Янтарь |  | 18 | 16291 |  |
| 38 | Жилая часть Янтаря | До 1958 | 20 | 6887 |  |
|  | Итого: |  |  | 3188168 | 36442 |

### 5.1.8. Тепловые нагрузки котельной № 10. Адрес: г. Слободской, ул. К. Маркса, д. 50ф

| № п/п | Потребители тепловой энергии | Год постройки | Температура воздуха внутри помещения (0С) | Расчетная тепловая нагрузка отопления (ккал/час) | Расчетный расход тепла на ГВС (ккал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ж/д ул.К.Маркса, 48 | 1982 | 20 | 246740 | 36487 |
| 2 | ж/д ул.Дерышева, 64 | 1986 | 20 | 338006 | 48037 |
| 3 | ж/д ул.П.Стучки, 39 | 1988 | 20 | 338113 | 58275 |
| 4 | ж/д ул.Энгельса, 26 | 1992 | 20 | 171245 | 22050 |
| 5 | ж/д ул.Красноармейская, 82 | 1917 | 20 | 21154 |  |
| 6 | ж/д ул. Красноармейская, 82ф | 1974 | 20 | 66859 |  |
| 7 | ж/д ул. Красноармейская, 81 | 1992 | 20 | 328753 | 54600 |
| 8 | ж/д ул.Энгельса, 39 | 1994 | 15 | 183181 | 29400 |
| 9 | ж/д ул.Энгельса, 51 | 1950 | 20 | 12012 | 212 |
| 10 | Школа-интернат (спальный корпус) |  | 18 | 170653 | 10800 |
| 11 | Школа-интернат (учебный корпус) |  | 16 | 190490 |  |
| 12 | Школа-интернат (столовая) |  | 16 | 28446 | 27495 |
| 13 | Школа-интернат (прачечная) |  | 15 | 14677 | 625 |
| 14 | Школа-интернат (гараж) |  | 10 | 20965 |  |
| 15 | Школа-интернат (склад) |  | 10 | 17385 |  |
| 16 | д/с «Колобок» |  | 20 | 45560 | 1725 |
| 17 | Пристрой к детскому саду | 1959 | 20 | 4749 | 86 |
| 18 | д/с «Огонек» |  | 20 | 72772 | 6312 |
| 19 | УЭС ул.Школьная, 6 | 1959 | 20 | 12029 | 262 |
| 20 | УЭС ул.Дерышева, 39 | 1984 | 20 | 90301 | 12075 |
| 21 | УЭС ул.Дерышева, 35а | 1994 | 20 | 84086 | 10500 |
| 22 | РУС ул.Энгельса, 47 | 1950 | 20 | 12065 | 1062 |
| 23 | ул. Энгельса, 27 (контора) | 1979 | 20 | 37607 |  |
| 24 | ул. Энгельса, 37 | 2005 | 20 | 216642 | 26250 |
| 25 | ул.Красноармейская, 72 |  | 20 | 319936 | 39375 |
| 26 | ул. Карла Маркса, 36 |  | 20 | 253879 | 30975 |
|  | Итого: |  |  | 3298305 | 416603 |

### 5.1.9. Тепловые нагрузки котельной № 13. Адрес: г. Слободской, ул. Гоголя, д. 108Ф

| № п/п | Потребители тепловой энергии | Год постройки | Температура воздуха внутри помещения (0С) | Расчетная тепловая нагрузка отопления (ккал/час) | Расчетный расход тепла на ГВС (ккал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ж/д ул.А.С.Пушкина, 11 | 1954 | 20 | 62902 |  |
| 2 | ж/д ул.А.С.Пушкина, 14 | 1975 | 20 | 24478 |  |
| 3 | ж/д ул.А.С.Пушкина, 16 | 1917 | 20 | 13621 |  |
| 4 | ж/д ул.А.С.Пушкина, 25 | 1955 | 20 | 58336 |  |
| 5 | ж/д ул.А.С.Пушкина, 28 | 1968 | 20 | 263732 |  |
| 6 | ж/д ул.Грина, 17 | 1967 | 20 | 262873 | 34912 |
| 7 | ж/д ул.Грина, 18 | 1980 | 20 | 256124 |  |
| 8 | ж/д ул.Грина, 20 | 1995 | 20 | 206620 | 25462 |
| 9 | ж/д ул.Грина, 23 | 1965 | 20 | 175003 | 21262 |
| 10 | ж/д ул.Грина, 29 | 1935 | 20 | 32255 |  |
| 11 | ж/д ул.Грина, 31 | 1965 | 20 | 154009 |  |
| 12 | ж/д ул.Гоголя, 108 | 1987 | 20 | 273045 | 46462 |
| 13 | ж/д ул.Гоголя, 114 | 1960 | 20 | 84639 |  |
| 14 | ж/д ул.Гоголя, 115 |  | 20 | 160709 | 9712 |
| 15 | ж/д ул.Красноармейская, 136 | 1967 | 20 | 181364 |  |
| 16 | ж/д ул.Красноармейская, 138 | 1969 | 20 | 170393 |  |
| 17 | ул.Рождественская, 82 | 1961 | 20 | 70994 |  |
| 18 | ул. Горького, 19 | 1959 | 20 | 55625 | 4987 |
| 19 | Гимназия |  | 18 | 187239 |  |
| 20 | ЦРП (поликлиника) корпус №1 |  | 20 | 124182 |  |
| 21 | ЦРП (поликлиника) корпус №2 |  | 20 | 39110 |  |
| 22 | Амбулатория тубдиспансера |  | 20 | 13083 |  |
| 23 | Аптека №4 |  | 20 | 48264 |  |
| 24 | ул. Советская, 97(адм. здание) |  | 10 | 24623 |  |
| 25 | ул. Грина, 18 (пункт проката) |  | 18 | 8056 |  |
| 26 | ул. Грина, 15, магазин |  | 18 | 17665 |  |
| 27 | «Атлант-Сервис», магазин | 1990 | 15 | 21820 |  |
| 28 | ул.Рождественская, 82, магазин | 1961 |  | 5374 | 4725 |
| 29 | ул. Грина, 18, здание магазина | 1982 |  | 10649 |  |
| 30 | Слободское УФК | 2006 |  | 84864 |  |
| 31 | Слободское УФК, гараж | 1995 |  | 7067 |  |
|  | Итого: |  |  | 3098720 | 151987 |

### 5.1.10. Тепловые нагрузки котельной № 14. Адрес: г. Слободской, ул. П. Стучки, д. 16

| № п/п | Потребители тепловой энергии | Год постройки | Температура воздуха внутри помещения (0С) | Расчетная тепловая нагрузка отопления (ккал/час) | Расчетный расход тепла на ГВС (ккал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ж/д ул.П.Стучки, 16 | 1974 | 20 | 226327 |  |
| 2 | ж/д ул.П.Стучки, 10 | 1976 | 20 | 269273 |  |
| 3 | ж/д ул.П.Стучки, 15 | 1986 | 20 | 235356 | 28087 |
| 4 | ж/д ул.Екатерининская, 46 | до 1958 | 20 | 5559 |  |
| 5 | ж/д ул.Екатерининская, 42 | до 1958 | 20 | 14543 |  |
| 6 | ж/д ул.Екатерининская, 44 | до 1958 | 20 | 33612 |  |
| 7 | ж/д ул.Советская, 62 | до 1958 | 20 | 18465 | 1050 |
| 8 | ж/д ул.Советская, 67 | до 1958 | 20 | 24642 | 3412 |
| 9 | Общежитие ул.П.Стучки, 2 | 1980 | 20 | 221687 |  |
| 10 | ж/д ул.Вятская, 1 | 1917 | 20 | 40909 |  |
| 11 | ж/д ул.Вятская, 3 |  | 20 | 17598 |  |
| 12 | ул.Вятская, 5, «Новинка» | 1960 | 20 | 3998 |  |
| 13 | ул.Вятская, 5, «Фунтик» | 1960 | 20 | 3180 |  |
| 14 | ж/д ул.Вятская, 8 | 1917 | 20 | 26110 |  |
| 15 | ж/д ул.Рождественская, 54 | 1966 | 20 | 89972 |  |
| 16 | ж/д ул.Рождественская, 56 | 1930 | 20 | 32876 | 3412 |
| 17 | ж/д ул.Рождественская, 46 | 1917 | 20 | 21428 |  |
| 18 | ул. Вятская, 11ф, инспекция | 1972 | 20 | 16806 | 2887 |
| 19 | ул. Вятская, 11ф, гараж | 1973 | 20 | 3648 |  |
| 20 | ул. Екатерининская, 46 (склад магазина) | 1917 |  | 6354 |  |
| 21 | АПБ ул.Вятская, 6 |  | 18 | 80281 |  |
| 22 | Гараж АПБ |  | 10 | 4832 |  |
| 23 | Гараж инкассации |  | 10 | 47223 |  |
| 24 | Турбюро, ул. Советская, 71 | 1917 |  | 7505 |  |
| 25 | ул. Советская, 71, аптека | 1917 |  | 9520 |  |
| 26 | Детская библиотека |  | 16 | 25873 |  |
| 27 | Гараж ФСБ |  | 10 | 4598 |  |
| 28 | ул. Вятская, 6, гараж ОСБ | 1991 |  | 7946 |  |
| 29 | ул. Энгельса 7, административное здание | 1885 |  | 41209 | 1350 |
| 30 | ул. Энгельса, 7, гараж | 1996 |  | 7332 | 375 |
| 31 | ул. Энгельса, 6, адм. Производственное здание | 1964 |  | 69597 |  |
| 32 | Городская библиотека |  | 16 | 21929 |  |
| 33 | ЦРП, ул. Энгельса, 6 | 1964 |  | 6751 |  |
| 34 | ул. Советская, 71, магазин | 1917 |  | 16054 |  |
| 35 | Кинотеатр «Космос» |  | 14 | 198076 |  |
| 36 | ул. Вятская, 3, м-н «Магнит» | 1917 |  | 34628 |  |
| 37 | ул. Вятская, 11, адм. Производственное здание | 1917 |  | 10551 |  |
| 38 | ж/д ул. Набережная, 25 | 1974 | 20 | 264426 |  |
| 39 | ж/д ул. Вятская, 9ф | 1972 | 20 | 171752 | 23625 |
| 40 | ж/д ул. Вятская, 11 | 1900 | 20 | 42000 |  |
| 41 | ж/д ул. Вятская, 17а | 1989 | 20 | 20664 |  |
| 42 | ж/д ул. Энгельса, 15 | до 1958 | 20 | 14605 |  |
| 43 | ж/д ул.Вятская, 13 | 1994 | 20 | 37410 | 3412 |
| 44 | ж/д ул.Гоголя, 80 | 1917 | 20 | 30768 | 7087 |
| 45 | Станция скорой помощи | 1917 |  | 22141 |  |
| 46 | Гараж скорой помощи | 1966 |  | 10907 |  |
| 47 | ул. Екатерининская, 45, здание детского парка | 1917 |  | 49220 |  |
| 48 | Детский сад «Аленушка» |  |  | 49577 | 517 |
| 49 | Детский сад «Аленушка» |  |  | 16800 |  |
| 50 | СЮТ | 1917 |  | 33506 |  |
| 51 | КОГУП РАИ | 1917 |  | 33103 |  |
| 52 | Типография |  | 18 | 106033 |  |
| 53 | Редакция |  | 18 | 23129 |  |
| 54 | ул. П.Стучки, 2 | 1980 |  | 24100 |  |
| 55 | Гараж редакции |  | 10 | 4428 |  |
| 56 | ул. Советская, 62 «Веселый гном» |  |  | 2155 |  |
|  | Итого: |  |  | 2862972 | 75214 |

### 5.2. Котельные МУП «Теплосервис»

### 5.2.1. Тепловые нагрузки котельной № 1. Адрес: ул.Советская, 111

| № п/п | Потребители тепловой энергии | Год постройки | Температура воздуха внутри помещения (0С) | Расчетная тепловая нагрузка отопления (ккал/час) | Расчетный расход тепла на ГВС (ккал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ж/д ул.Советская, 111 | 1940 | 20 | 180536 | 19688 |
| 2 | ж/д ул.Советская, 113 | 1962 | 20 | 250830 | 29400 |
| 3 | ж/д ул.Советская, 115 | 1955 | 20 | 223114 | 23888 |
| 4 | ж/д ул.Рождественская, 100 | 1960 | 20 | 350146 | 33075 |
| 5 | ж/д ул.Рождественская, 102 | 1964 | 20 | 217164 | 27563 |
| 6 | ж/д ул.Рождественская, 104 | 1975 | 20 | 308370 | 45150 |
| 7 | ж/д ул.Железнодорожная, 3 | 1966 | 20 | 203591 | 27563 |
| 8 | ж/д ул.Грина, 4 | 1951 | 20 | 102889 | 11813 |
| 9 | ж/д ул.Рождественская, 101 | 1990 | 20 | 33735 | 5775 |
| 10 | ж/д ул.Рождественская, 107 | 1957 | 20 | 121913 | 0 |
| 11 | ЧП «Чародейка» ул.Советская, 111 |  | 18 | 12150 | 0 |
| 12 | Магазин по ул. Железнодорожной, 3 |  | 16 | 13524 | 0 |
| 13 | ул. Советская, 98ф (спортзал) |  | 16 | 199552 | 3750 |
| 14 | Лицей №9 |  | 16 | 230076 | 5695 |
| 15 | д/с «Звездочка» |  | 20 | 71981 | 6250 |
| 16 | Магазин «Успех» |  | 18 | 3756 | 0 |
| 17 | ул. Советская, 98ф (трибуны) |  | 16 | 48616 | 0 |
| 18 | ул. Советская, 98ф (проходная) |  | 16 | 15101 | 0 |
| 19 | Магазин ул.Советская, 111 |  | 15 | 9581 | 0 |
| 20 | Магазин «Электрик» |  | 15 | 8598 | 0 |
| 21 | ИП Морозов |  | 15 | 3253 | 0 |
| 22 | ИП Носова |  | 15 | 6238 | 488 |
| 23 | МУП «СПП» Автостанция |  | 18 | 14219 | 0 |
| 24 | ж/д ул.Грина, 9 | 1993 | 20 | 110528 | 17588 |
| 25 | ж/д ул.Грина, 11 | 1993 | 20 | 19196 | 2100 |
| 26 | ж/д ул.Советская, 107 | 1917 | 20 | 8766 | 0 |
| 27 | ж/д ул.Советская, 109 | 1917 | 20 | 20159 | 0 |
| 28 | ж/д ул.Екатерининская, 76 |  | 20 | 15671 | 0 |
| 29 | Инфекционный корпус ЦРБ |  | 20 | 54764 | 59220 |
| 30 | Хирургический корпус |  | 20 | 186624 | 112447 |
| 31 | Лабораторный корпус |  | 20 | 25683 | 18225 |
| 32 | Терапевтический корпус |  | 20 | 202450 | 98136 |
| 33 | Морг |  | 18 | 8926 | 376000 |
| 34 | Дезинфекцирнная камера |  | 20 | 2814 | 0 |
| 35 | Гаражи ЦРБ |  | 10 | 32466 | 0 |
| 36 | Административный корпус |  | 20 | 31446 | 0 |
| 37 | Бухгалтерия ЦРБ |  | 20 | 19260 | 0 |
| 38 | Центр санэпиднадзора |  | 20 | 62326 | 47376 |
| 39 | Гаражи ЦСЭН |  | 10 | 32466 | 0 |
| 40 | Родильный дом |  | 20 | 280994 | 846000 |
| 41 | Администрация |  | 18 | 336053 | 0 |
| 42 | Гаражи администрации |  | 10 | 51296 | 0 |
| 43 | Художественная школа |  | 18 | 20286 | 0 |
| 44 | Школа искусств |  | 18 | 121524 | 0 |
| 45 | Военкомат |  | 18 | 35697 | 0 |
| 46 | Гараж военкомата |  | 10 | 13483 | 0 |
| 47 | Гараж комитета по охране природы |  | 10 | 3459 | 0 |
| 48 | Гараж соцзащиты |  | 10 | 3459 | 0 |
|  | Итого: |  |  | 4328732 | 1817190 |

### 5.2.2. Тепловые нагрузки котельной № 2. Адрес:  ул. Грина, 37

| № п/п | Потребители тепловой энергии | Год постройки | Температура воздуха внутри помещения (0С) | Расчетная тепловая нагрузка отопления (ккал/час) | Расчетный расход тепла на ГВС (ккал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ж/д ул.Грина, 36 | 1992 | 20 | 473612 | 69300 |
| 2 | ж/д ул.Грина, 37 | 1969 | 20 | 254632 | 29663 |
| 3 | ж/д ул.Грина, 39 | 1971 | 20 | 254770 | 38063 |
| 4 | ж/д ул.Грина, 41 | 1972 | 20 | 349033 | 50138 |
| 5 | ж/д ул.Грина, 45 | 1974 | 20 | 230035 | 33338 |
| 6 | ж/д ул.Грина, 47 | 1973 | 20 | 218858 | 32813 |
| 7 | ж/д ул.Грина, 49 | 1973 | 20 | 222108 | 32813 |
| 8 | ж/д ул.Грина, 51 | 1984 | 20 | 218070 | 34650 |
| 9 | ж/д ул.Грина, 51а | 1991 | 20 | 218208 | 34388 |
| 10 | ж/д ул.Грина, 53 | 1986 | 20 | 311688 | 53025 |
| 11 | ж/д ул.Грина, 55 | 1993 | 20 | 353636 | 53550 |
| 12 | ж/д ул.Грина, 32 | 1976 | 20 | 316617 | 41475 |
| 13 | ж/д ул.М.Конева, 127 | 1972 | 20 | 93685 | 10238 |
| 14 | ж/д ул.А.С.Пушкина, 41а | 1990 | 20 | 42244 | 3675 |
| 15 | ж/д ул.А.С.Пушкина, 43а | 1990 | 20 | 42244 | 3938 |
| 16 | ж/д ул.А.С.Пушкина, 45а | 1990 | 20 | 42244 | 2625 |
| 17 | ж/д ул.А.С.Пушкина, 47а | 1990 | 20 | 82919 | 7088 |
| 18 | ж/д дер.Кропачи, 60 | 1960 | 20 | 8842 | 0 |
| 19 | ул.А.С.Пушкина, 50 | 1976 | 18 | 202463 | 23600 |
| 20 | ул.Грина, 43 | 1972 | 18 | 325781 | 61800 |
| 21 | ж/д ул.А.С.Пушкина, 34 | 1961 | 18 | 51037 | 0 |
| 22 | ж/д ул.А.С.Пушкина, 36 | 1962 | 18 | 107927 | 0 |
| 23 | Магазин «Шанс» |  | 18 | 1406 | 0 |
| 24 | Почта ул.Грина, 51 |  | 18 | 5004 | 0 |
| 25 | Магазин «Магнит» |  | 18 | 19311 | 0 |
| 26 | д/с «Солнышко» |  | 20 | 137392 | 16500 |
| 27 | Магазин «Пятерочка» |  | 15 | 64154 | 1625 |
| 28 | ул.Грина, 53а |  | 18 | 142844 | 0 |
| 29 | ЧП Бушмелев ул.Грина, 51 |  | 15 | 425 | 0 |
| 30 | ЧП Черменина ул.Грина,36 |  | 15 | 964 | 0 |
| 31 | Магазин инструмент |  | 15 | 2449 | 0 |
| 32 | Магазин «Элегантные меха» |  | 15 | 18858 | 0 |
| 33 | ж/д ул.М.Конева, 151 | 1991 | 20 | 143377 | 22050 |
| 34 | ж/д ул.М.Конева, 118 | 1971 | 20 | 77838 | 0 |
| 35 | ж/д ул.М.Конева, 120а | 1981 | 20 | 59539 | 0 |
| 36 | ж/д ул.М.Конева, 122 | 1964 | 20 | 99287 | 0 |
| 37 | ж/д ул.М.Конева, 155а | 1982 | 20 | 44018 | 0 |
| 38 | ж/д ул.М.Конева, 122а | 1987 | 20 | 99116 | 0 |
| 39 | ж/д ул.Дзержинского, 60 | 1988 | 20 | 42178 | 0 |
| 40 | Нежилое помещение по ул. М. Конева, 120 |  | 18 | 43575 | 0 |
|  | Итого: |  |  | 5638268 | 656355 |

### 5.2.3. Тепловые нагрузки котельной № 4. Адрес:  ДК им. Горького

| № п/п | Потребители тепловой энергии | Год постройки | Температура воздуха внутри помещения (0С) | Расчетная тепловая нагрузка отопления (ккал/час) | Расчетный расход тепла на ГВС (ккал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДК им. Горького |  | 16 | 290557 | 0 |
| 2 | Художественная мастерская |  | 18 | 7438 | 0 |
| 3 | ж/д ул.Советская, 102 |  | 20 | 98693 | 0 |
| 4 | Столярка ЧП Рыболовлев |  | 18 | 5212 | 0 |
|  | Итого: |  |  | 419158 | 0 |

### 5.2.4. Тепловые нагрузки котельной № 5. Адрес:  ул.А.С.Пушкина, 37

| № п/п | Потребители тепловой энергии | Год постройки | Температура воздуха внутри помещения (0С) | Расчетная тепловая нагрузка отопления (ккал/час) | Расчетный расход тепла на ГВС (ккал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ж/д ул.Горького, 36 |  | 20 | 248449 | 33863 |
| 2 | ж/д ул.Горького, 39 |  | 20 | 45839 | 2888 |
| 3 | ж/д ул.А.С.Пушкина, 39а |  | 20 | 39425 | 2888 |
| 4 | ж/д ул.Вятский тракт, 3 ЖСК Родина |  | 20 | 119183 | 14438 |
| 5 | ж/д ул.Вятский тракт, 3 ЖСК Вятич |  | 20 | 153781 | 35963 |
| 6 | ж/д ул.Горького, 49а |  | 20 | 49982 | 2363 |
| 7 | Детская больница (молочная кухня) |  | 18 | 25404 | 0 |
| 8 | Управление МКК |  | 16 | 30357 | 0 |
| 9 | Вафельный цех |  | 16 | 18706 | 0 |
| 10 | Мармеладный цех |  | 16 | 17887 | 0 |
| 11 | Бывший макаронный цех |  | 16 | 107580 | 0 |
| 12 | Кондитерский цех |  | 16 | 220490 | 0 |
| 13 | Конфетный цех |  | 16 | 18186 | 0 |
| 14 | Механический цех |  | 16 | 26891 | 0 |
| 15 | Гараж |  | 16 | 45158 | 0 |
| 16 | Столовая МКК |  | 16 | 24952 | 0 |
| 17 | Магазин |  | 16 | 8870 | 0 |
| 18 | Тарный цех |  | 16 | 15696 | 0 |
| 19 | Бытовые помещения |  | 16 | 9130 | 0 |
| 20 | проходная |  | 16 | 2496 | 0 |
| 21 | ж/д ул.А.С.Пушкина, 46 |  | 20 | 59731 | 0 |
| 22 | ул.Красноармейская, 133 |  | 20 | 119346 | 18000 |
| 23 | ДК «Паруса» |  | 20 | 179430 | 9233 |
|  | Итого: |  |  | 1437191 | 110403 |

### 5.2.5. Тепловые нагрузки котельной № 6. Адрес:  с. Успенское

| № п/п | Потребители тепловой энергии | Год постройки | Температура воздуха внутри помещения (0С) | Расчетная тепловая нагрузка отопления (ккал/час) | Расчетный расход тепла на ГВС (ккал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спальный корпус |  | 20 | 99189 | 0 |
| 2 | Баня |  | 25 | 2680 | 30000 |
| 3 | Прачечная |  | 18 | 3566 | 0 |
| 4 | Гараж |  | 10 | 4760 | 0 |
| 5 | Склад |  | 10 | 4934 | 0 |
| 6 | Гараж |  | 10 | 9107 | 0 |
| 7 | Склад |  | 10 | 13486 | 0 |
|  | Итого: |  |  | 137722 | 30000 |

### 5.2.6. Тепловые нагрузки котельной № 7. Адрес:  ул.Городищенская, 30

| № п/п | Потребители тепловой энергии | Год постройки | Температура воздуха внутри помещения (0С) | Расчетная тепловая нагрузка отопления (ккал/час) | Расчетный расход тепла на ГВС (ккал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ж/д ул.Городищенская, 34ф | 1968 | 20 | 92879 | 10238 |
| 2 | ж/д ул.Городищенская, 35а | 1928 | 20 | 51367 | 2363 |
| 3 | ж/д ул.Городищенская, 36 | 1952 | 20 | 76923 | 7350 |
| 4 | ж/д ул.Городищенская, 38 | 1959 | 20 | 62513 | 4200 |
| 5 | ж/д ул.Городищенская, 40 | 1975 | 20 | 224886 | 37275 |
| 6 | ж/д ул.Городищенская, 41 | 1926 | 20 | 42160 | 3938 |
| 7 | ж/д ул.Городищенская, 41а | 1991 | 20 | 142575 | 23888 |
| 8 | ж/д ул.Городищенская, 42 | 1982 | 20 | 324136 | 50663 |
| 9 | ж/д пер.Новый, 3 | 1981 | 20 | 323580 | 50400 |
| 10 | ж/д пер.Новый, 5 | 1982 | 20 | 318075 | 58013 |
| 11 | ж/д ул.Городищенская, 39 |  | 20 | 15785 | 0 |
| 12 | ж/д ул.Городищенская, 48 |  | 20 | 18875 | 0 |
| 13 | ж/д ул.Городищенская, 50 |  | 20 | 29575 | 0 |
| 14 | ж/д ул.Городищенская, 52 |  | 20 | 30126 | 0 |
| 15 | ж/д ул.Городищенская, 35 общежитие |  | 20 | 86320 | 6875 |
| 17 | Гараж администрации |  | 10 | 1331 | 0 |
| 18 | Фирма «Услуги» |  | 16 | 3096 | 165 |
| 19 | ИП Южанина Н.П. |  | 16 | 1968 | 0 |
| 20 | Горгаз |  | 16 | 867 | 0 |
| 21 | ИП Кудрявцев С.Ю. |  | 16 | 1383 | 0 |
| 22 | ИП Пентина Е.А. |  | 16 | 1672 | 0 |
| 23 | Аптека №45 |  | 20 | 9630 | 38 |
| 24 | ж/д пер.Новый, 6 |  | 20 | 18219 | 0 |
| 25 | ж/д пер.Новый, 8 |  | 20 | 5979 | 0 |
| 26 | ж/д ул.Городищенская, 34а |  | 20 | 5580 | 0 |
|  | Итого: |  |  | 2318156 | 255406 |

### 5.2.7. Тепловые нагрузки котельной № 8. Адрес: пер.Бакулевский, 2

| № п/п | Потребители тепловой энергии | Год постройки | Температура воздуха внутри помещения (0С) | Расчетная тепловая нагрузка отопления (ккал/час) | Расчетный расход тепла на ГВС (ккал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ж/д ул.Лебедева, 14-9 | 1978 | 20 | 19564 | 0 |
| 2 | ж/д ул.Лебедева, 14-12 | 1978 | 20 | 19873 | 0 |
| 3 | ж/д ул.Лебедева, 14-13 | 1978 | 20 | 19520 | 0 |
| 4 | ж/д ул.Лебедева, 14-14 | 1978 | 20 | 19520 | 0 |
| 5 | ж/д ул.Лебедева, 14-15 | 1978 | 20 | 9914 | 0 |
| 6 | ж/д ул.Лебедева, 14-16 | 1984 | 20 | 114439 | 15750 |
| 7 | ж/д ул.Лебедева, 14-17 | 1985 | 20 | 114391 | 15488 |
| 8 | ж/д ул.Лебедева, 14-18 | 1985 | 20 | 111904 | 18375 |
| 9 | ж/д ул.Лебедева, 14-19 | 1986 | 20 | 114558 | 18375 |
| 10 | ж/д ул.Лебедева, 14-20 | 1988 | 20 | 114177 | 17325 |
| 11 | ж/д ул.Лебедева, 14-21 | 1990 | 20 | 110957 | 18113 |
| 12 | ж/д ул.Лебедева, 14-22 | 1990 | 20 | 110957 | 15225 |
| 13 | ж/д ул.Лебедева, 14-23 | 1990 | 20 | 111577 | 11025 |
| 14 | Магазин |  | 18 | 23071 | 0 |
| 15 | Канализационно-насосная станция |  | 10 | 4435 | 0 |
| 16 | ж/д ул.Лебедева, 11-2,3 |  | 20 | 7817 | 1838 |
| 17 | ж/д ул.Лебедева, 24 | 2007 | 20 | 2050 | 0 |
| 18 | ж/д ул.Г. Булатова, 43 | 2000 | 20 | 239856 | 32813 |
|  | Итого: |  |  | 1442227 | 164327 |

### 5.2.8. Тепловые нагрузки котельной № 9. Адрес:  ул. Горького, 25

| № п/п | Потребители тепловой энергии | Год постройки | Температура воздуха внутри помещения (0С) | Расчетная тепловая нагрузка отопления (ккал/час) | Расчетный расход тепла на ГВС (ккал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ж/д ул.Красноармейская, 114 | 1983 | 20 | 326016 | 46463 |
| 2 | ж/д ул.Ст.Халтурина, 20 | 1978 | 20 | 253033 | 36750 |
| 3 | ж/д ул.Горького, 25 | 1979 | 20 | 316522 | 47250 |
| 4 | ж/д ул.Ст.Халтурина, 26 | 1980 | 20 | 246377 | 34388 |
| 5 | ж/д ул.Ст.Халтурина, 24 | 1964 | 20 | 94974 | 0 |
| 6 | ж/д ул.Гоголя, 100 | 1975 | 20 | 185572 | 42788 |
| 7 | ж/д ул.Красноармейская, 127 | 1995 | 20 | 80352 | 12075 |
| 8 | д/с «Солнышко» |  | 16 | 80683 | 0 |
| 9 | Школа №5 |  | 16 | 166354 | 6800 |
| 10 | Пристрой к школе №5 |  | 16 | 100262 | 0 |
| 11 | Детская поликлиника |  | 20 | 114998 | 3900 |
| 12 | Больница |  | 20 | 137579 | 16875 |
| 13 | Пищеблок |  | 16 | 7174 | 0 |
| 14 | Гараж |  | 10 | 31106 | 0 |
| 15 | Управление ФРС |  | 18 | 31490 | 0 |
| 16 | Суд гараж |  | 10 | 4346 | 0 |
| 17 | Прокуратура гараж |  | 10 | 4642 | 0 |
| 18 | ЦРБ ул. Гоголя, 100 |  | 20 | 40715 | 7800 |
| 19 | Колледж педагогики учебное здание |  | 16 | 137575 | 34400 |
| 20 | Общежитие |  | 20 | 219488 | 0 |
| 21 | Столовая |  | 16 | 7728 | 0 |
| 22 | ОГПС-11 |  | 18 | 21166 | 4725 |
| 23 | Гараж |  | 10 | 43908 | 0 |
| 24 | Жилые квартиры |  | 20 | 20771 | 0 |
| 25 | Магазин «Вита» |  | 15 | 2352 | 0 |
| 26 | Магазин «Магнит» |  | 15 | 29816 | 1463 |
| 27 | ж/д ул.Гоголя, 101 |  | 20 | 57024 | 1313 |
| 28 | МУП «ТС» |  | 18 | 41429 | 0 |
| 29 | Магазин «Надежда» |  | 15 | 25025 | 0 |
| 30 | ООО «Слайд» |  | 15 | 19895 | 0 |
| 31 | ООО «Наш успех» |  | 18 | 25909 | 0 |
| 32 | ИП Вотинцева С.А. |  | 18 | 13781 | 0 |
| 33 | ИП Рубцов А.Л. |  | 18 | 18890 | 0 |
| 34 | ИП Кропотова Л.В. |  | 18 | 22152 | 0 |
| 35 | Сбербанк |  | 18 | 43210 | 0 |
| 36 | ЧП Герасимова |  | 16 | 1940 | 0 |
| 37 | ЧП Федерова |  | 16 | 1300 | 0 |
| 38 | ЧП Кудрявцева |  | 16 | 2394 | 0 |
| 39 | ж/д ул.Вятская, 14 | 1995 | 20 | 146531 | 18638 |
| 40 | Слободская ЦРБ |  | 20 | 34836 | 0 |
|  | Итого: |  |  | 3159315 | 315628 |

### 5.2.9. Тепловые нагрузки котельной № 10. Адрес: М.Конева, 57

| № п/п | Потребители тепловой энергии | Год постройки | Температура воздуха внутри помещения (0С) | Расчетная тепловая нагрузка отопления (ккал/час) | Расчетный расход тепла на ГВС (ккал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ж/д ул.Первомайская, 54а | 1986 | 20 | 43477 | 0 |
| 2 | ж/д ул.Загородная, 4а | 1964 | 20 | 8927 | 0 |
| 3 | ж/д ул.Урицкого, 81 |  | 20 | 92342 | 0 |
| 4 | ж/д ул.Урицкого, 83 |  | 20 | 86444 | 0 |
| 5 | ж/д ул.Урицкого, 98 |  | 20 | 36062 | 0 |
| 6 | ж/д ул.Луговая, 1ф |  | 20 | 96972 | 0 |
| 7 | ж/д ул.Урицкого, 79 |  | 20 | 8332 | 0 |
| 8 | Станция по борьбе с болезнями животных |  | 16 | 53759 | 2200 |
| 9 | Гараж |  | 10 | 35600 | 500 |
| 10 | ж/д ул.М.Конева, 57ф |  | 20 | 30417 | 0 |
|  | Итого: |  |  | 492332 | 2700 |

### 5.2.10. Тепловые нагрузки котельной № 11. Адрес: ул. Преображенская, 18

| № п/п | Потребители тепловой энергии | Год постройки | Температура воздуха внутри помещения (0С) | Расчетная тепловая нагрузка отопления (ккал/час) | Расчетный расход тепла на ГВС (ккал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ж/д ул.Преображенская, 19 | 1969 | 20 | 41493 | 0 |
| 2 | ж/д ул.Преображенская, 21 | 1971 | 20 | 67203 | 0 |
| 3 | ж/д ул.Преображенская, 21а | 1973 | 20 | 57229 | 0 |
| 4 | ж/д ул.Преображенская, 19а | 1976 | 20 | 76964 | 0 |
| 5 | ж/д ул.Преображенская, 21б | 1977 | 20 | 99177 | 0 |
| 6 | ж/д ул.Преображенская, 16 | 1982 | 20 | 99273 | 0 |
| 7 | ж/д ул.Преображенская, 12 | 1988 | 20 | 150842 | 23100 |
| 8 | ж/д пер.Школьный, 13 |  | 20 | 17409 | 0 |
| 9 | ж/д пер.Школьный, 20 |  | 20 | 14654 | 0 |
| 10 | ж/д пер.Школьный, 8 |  | 20 | 6079 | 0 |
| 11 | ж/д ул.Преображенская, 13 | 1960 | 20 | 8694 | 0 |
| 12 | ж/д ул.Преображенская, 15 | 1960 | 20 | 8532 | 0 |
| 13 | ж/д ул.Преображенская, 17 | 1968 | 20 | 12352 | 0 |
| 14 | ж/д ул.Слободская, 92ф | 1975 | 20 | 14846 | 0 |
| 15 | Частные дома |  | 20 | 32639 | 0 |
| 16 | Магазин |  | 15 | 25901 | 0 |
| 17 | ж/д ул.Слободская, 84 | 1957 | 20 | 9771 | 0 |
| 18 | ул. Слободская, 90 | 1959 | 16 | 167872 | 0 |
| 19 | Амбулатория | 1961 | 20 | 33136 | 0 |
| 20 | Узел связи | 1960 | 18 | 13098 | 0 |
| 21 | Магазин «Магнит» | 1960 | 15 | 50766 | 0 |
|  | Итого: |  |  | 1033964 | 23100 |

### 5.2.11. Тепловые нагрузки котельной № 12. Адрес: МСО

| № п/п | Потребители тепловой энергии | Год постройки | Температура воздуха внутри помещения (0С) | Расчетная тепловая нагрузка отопления (ккал/час) | Расчетный расход тепла на ГВС (ккал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ж/д МСО, 1 |  | 20 | 78304 | 0 |
| 2 | ж/д МСО, 2 |  | 20 | 50267 | 0 |
| 3 | ж/д МСО, 3 |  | 20 | 81181 | 0 |
| 4 | ж/д МСО, 27 |  | 20 | 155305 | 0 |
|  | Итого: |  |  | 365057 | 0 |

### 5.2.12. Тепловые нагрузки котельной № 15. Адрес: ул.Рабочая, 17

| № п/п | Потребители тепловой энергии | Год постройки | Температура воздуха внутри помещения (0С) | Расчетная тепловая нагрузка отопления (ккал/час) | Расчетный расход тепла на ГВС (ккал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ж/д ул.Октябрьская, 58 |  | 20 | 13292 | 0 |
| 2 | д/с «Золотой петушок» | 1985 | 20 | 158895 | 17188 |
| 3 | ж/д ул.Октябрьская, 39 |  | 20 | 16310 | 0 |
|  | Итого: |  |  | 188497 | 17188 |

### 5.2.13. Тепловые нагрузки котельной № 16. Адрес: ул.Корто, 3

| № п/п | Потребители тепловой энергии | Год постройки | Температура воздуха внутри помещения (0С) | Расчетная тепловая нагрузка отопления (ккал/час) | Расчетный расход тепла на ГВС (ккал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ж/д ул.Корто, 1 | 1988 | 20 | 324788 | 49088 |
| 2 | ж/д ул.Корто, 2 | 1984 | 20 | 324788 | 51188 |
| 3 | ж/д ул.Корто, 5 | 1982 | 20 | 316809 | 47513 |
| 4 | ж/д ул.Корто, 5а | 1980 | 20 | 314968 | 52763 |
| 5 | ж/д ул.Корто, 6 | 1976 | 20 | 317116 | 52500 |
| 6 | ж/д ул.Корто, 7 | 1977 | 20 | 318459 | 50400 |
| 7 | ж/д ул.Корто, 8 | 1978 | 20 | 327531 | 43313 |
| 8 | ж/д ул.Корто, 9 | 1978 | 20 | 230993 | 30450 |
| 9 | ж/д ул.Корто, 10 | 1987 | 20 | 312647 | 54075 |
| 10 | ж/д ул.Меховщиков, 1 |  | 20 | 53496 | 0 |
| 11 | ж/д ул.Меховщиков, 2 |  | 20 | 48961 | 0 |
| 12 | ж/д ул.Меховщиков, 4 |  | 20 | 48274 | 0 |
| 13 | ж/д ул.Меховщиков, 5 |  | 20 | 40591 | 0 |
| 14 | ж/д ул.Меховщиков, 6 | 1980 | 20 | 331099 | 53550 |
| 15 | ж/д ул.Меховщиков, 10 | 1991 | 20 | 63797 | 3675 |
| 16 | ж/д ул.Меховщиков, 11а | 1994 | 20 | 198879 | 33075 |
| 17 | ж/д ул.Меховщиков, 8 | 1990 | 20 | 47544 | 2100 |
| 18 | ж/д пер.Сосновый, 1 | 1983 | 20 | 324788 | 54600 |
| 19 | ж/д ул.Меховщиков, 12 | 1990 | 20 | 23250 | 1050 |
| 20 | Магазин «Телец» |  | 15 | 40541 | 1138 |
| 21 | д/с «Родничок» |  | 20 | 148267 | 8750 |
| 22 | д/с «Крепыш» |  | 20 | 90930 | 5000 |
| 23 | ж/д ул.Меховщиков, 9 | 1954 | 18 | 62324 | 7400 |
| 24 | ж/д ул.Меховщиков, 11 | 1958 | 18 | 59753 | 6800 |
| 25 | ИП Бердинских |  | 16 | 3344 | 0 |
| 26 | ИП Быданова |  | 16 | 1197 | 0 |
| 27 | ИП Родыгина |  | 16 | 1197 | 0 |
| 28 | ИП Голышева |  | 16 | 3034 | 0 |
| 29 | Участок ЖКХ |  | 16 | 3736 | 0 |
| 30 | Магазин «Магнит» |  | 16 | 21268 | 0 |
| 31 | Почта |  | 16 | 3179 | 0 |
| 32 | Магазин №28 |  | 15 | 34285 | 0 |
|  | Итого: |  |  | 4571718 | 621716 |

### 5.2.14. Тепловые нагрузки котельной № 18. Адрес: д.Оглоблино

| № п/п | Потребители тепловой энергии | Год постройки | Температура воздуха внутри помещения (0С) | Расчетная тепловая нагрузка отопления (ккал/час) | Расчетный расход тепла на ГВС (ккал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ж/д д.Оглоблино, 1 |  | 20 | 33000 | 0 |
|  | Итого: |  |  | 33000 | 0 |

### 5.2.15. Тепловые нагрузки котельной № 19. Адрес: ул.Советская, 14

| № п/п | Потребители тепловой энергии | Год постройки | Температура воздуха внутри помещения (0С) | Расчетная тепловая нагрузка отопления (ккал/час) | Расчетный расход тепла на ГВС (ккал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ж/д ул.Советская, 4 |  | 20 | 217479 | 37800 |
| 2 | ж/д ул.Свободы, 8 | 1995 | 20 | 46132 | 4988 |
| 3 | ж/д ул.Встречная, 2 |  | 20 | 221990 | 40163 |
| 4 | ж/д ул.Встречная, 4 |  | 20 | 253417 | 42788 |
| 5 | ж/д ул.Советская, 6 |  | 20 | 214859 | 41213 |
| 6 | ж/д ул.Первомайская, 6 | 1975 | 20 | 215765 | 36750 |
| 7 | ж/д ул.Первомайская, 12 | 1978 | 20 | 236489 | 0 |
| 8 | ж/д ул.Урицкого, 9 | 1972 | 20 | 178599 | 0 |
| 9 | ж/д ул.Урицкого, 10 | 1954 | 20 | 35066 | 0 |
| 10 | ж/д ул.Урицкого, 7 | 1959 | 20 | 52642 | 0 |
| 11 | ж/д ул.Урицкого, 8 | 1954 | 20 | 34619 | 0 |
| 12 | ж/д ул.Советская, 35ф | 1970 | 20 | 280500 | 45150 |
| 13 | ж/д ул.Советская, 37ф | 1964 | 20 | 117252 | 14438 |
| 14 | ж/д ул.Советская, 41 | 1963 | 20 | 116271 | 0 |
| 15 | ж/д ул.Свободы, 11 | 1963 | 20 | 42757 | 0 |
| 16 | ж/д ул.Советская, 28 | 1998 | 20 | 33224 | 0 |
| 17 | ж/д ул.Советская, 30 |  | 20 | 25008 | 0 |
| 18 | ул. Советская, 47 | 1939 | 16 | 147586 | 0 |
| 19 | д/с «Тополек» | 1981 | 20 | 113270 | 0 |
| 20 | д/с «Золотой ключик» | 1969 | 20 | 89519 | 0 |
| 21 | ул.Екатерининская, 3 | 1917 | 16 | 51401 | 0 |
| 22 | ж/д ул.Набережная, 13 | 1974 | 20 | 252995 | 45413 |
| 23 | ж/д ул.Набережная, 15 | 1975 | 20 | 160270 | 0 |
| 24 | ж/д ул.Набережная, 17 | 1967 | 20 | 201595 | 0 |
| 25 | ж/д ул.Набережная, 19 | 1970 | 20 | 258269 | 0 |
| 26 | Магазин «Светелка» |  | 15 | 5255 | 0 |
| 27 | МО МВД ул.Набережная, 13 |  | 18 | 11463 | 0 |
| 28 | Сбербанк ул.Первомайская, 9 |  | 18 | 67475 | 0 |
| 29 | ж/д ул.Рождественская, 6 | 1992 | 20 | 94800 | 6600 |
| 30 | ж/д ул.Рождественская, 8 | 1993 | 20 | 91500 | 6100 |
| 31 | Спорткомплекс ул.Рождественская,1б |  | 16 | 110300 | 15000 |
| 32 | ж/д ул.Советская, 33 |  | 20 | 99806 | 6600 |
|  | Итого: |  |  | 3977767 | 351103 |

### 5.2.16. Тепловые нагрузки котельной № 20. Адрес: ул. Ломоносова

| № п/п | Потребители тепловой энергии | Год постройки | Температура воздуха внутри помещения (0С) | Расчетная тепловая нагрузка отопления (ккал/час) | Расчетный расход тепла на ГВС (ккал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ж/д ул.Ломоносова, 1а | 1983 | 20 | 36516 | 2100 |
| 2 | ж/д ул.Ломоносова, 1б | 1986 | 20 | 50352 | 3150 |
| 3 | ж/д ул.Ломоносова, 1в | 1987 | 20 | 46475 | 2625 |
| 4 | ж/д ул.Ломоносова, 1г | 1988 | 20 | 49839 | 2888 |
| 5 | ж/д ул.Ломоносова, 1д | 1992 | 20 | 47815 | 4725 |
| 6 | ж/д ул.Ломоносова, 1е | 1989 | 20 | 49383 | 2363 |
| 7 | ж/д ул.Ломоносова, 1ж | 1990 | 20 | 50267 | 4200 |
| 8 | ж/д ул.Ломоносова, 2а | 1978 | 20 | 11969 |  |
| 9 | ж/д ул.Ломоносова, 2б | 1976 | 20 | 11854 |  |
| 10 | ж/д ул.Ломоносова, 2в | 1976 | 20 | 12007 |  |
| 11 | ж/д ул.Ломоносова, 2г | 1976 | 20 | 12583 |  |
| 12 | ж/д ул.Ломоносова, 2д | 1976 | 20 | 10068 |  |
| 13 | ж/д ул.Ломоносова, 2е | 1980 | 20 | 11739 |  |
| 14 | ж/д ул.Ломоносова, 2ж | 1980 | 20 | 11700 |  |
| 15 | ж/д ул.Ломоносова, 3а | 1994 | 20 | 64481 | 4200 |
| 16 | ж/д ул.Ломоносова, 3б | 1994 | 20 | 46953 | 3938 |
| 17 | ж/д ул.Ломоносова, 3в | 1994 | 20 | 49782 | 3150 |
| 18 | ж/д ул.Железнодорожная, 9 | 1962 | 20 | 123218 | 0 |
| 19 | ж/д ул.Железнодорожная, 11 | 1971 | 20 | 158049 | 0 |
| 20 | ж/д ул.Гоголя, 132 | 2002 | 20 | 48408 | 2888 |
| 21 | ж/д ул.Гоголя, 133 | 2003 | 20 | 122262 | 11550 |
| 22 | ж/д ул.Гоголя, 134 | 1991 | 20 | 241926 | 34913 |
| 23 | ж/д ул.Гоголя, 135 | 1994 | 20 | 237119 | 34388 |
|  | Итого: |  |  | 1504765 | 117078 |

### 5.3. Котельная АО «Красный якорь». Адрес: ул. Советская, 132

| № п/п | Потребители тепловой энергии | Год постройки | Температура воздуха внутри помещения (0С) | Расчетная тепловая нагрузка отопления (ккал/час) | Расчетный расход тепла на ГВС (ккал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ж/д пр. Гагарина, 1 | 1966 | 20 | 174099 | 0 |
| 2 | ж/д пр. Гагарина, 2 | 1969 | 20 | 169206 | 0 |
| 3 | ж/д пр. Гагарина, 4 | 1967 | 20 | 204143 | 0 |
| 4 | ж/д пр. Гагарина, 5 | 1961 | 20 | 137800 | 0 |
| 5 | ж/д пр. Гагарина, 6 | 1963 | 20 | 190126 | 0 |
| 6 | ж/д пр. Гагарина, 7 | 1960 | 20 | 109735 | 0 |
| 7 | ж/д пр. Гагарина, 8 | 1964 | 20 | 187536 | 24413 |
| 8 | ж/д пр. Гагарина, 9 |  | 20 | 114982 | 17588 |
| 9 | ж/д пр. Гагарина, 11 | 1964 | 20 | 139237 | 0 |
| 10 | ж/д пр. Гагарина, 12 | 1963 | 20 | 114599 | 13650 |
| 11 | ж/д пр. Гагарина, 14 | 1962 | 20 | 167548 | 788 |
| 12 | ж/д пр. Гагарина, 15 | 1959 | 20 | 143374 | 0 |
| 13 | ж/д пр. Гагарина, 16 | 1961 | 20 | 67311 | 0 |
| 14 | ж/д пр. Гагарина, 17 | 1961 | 20 | 136668 | 0 |
| 15 | ж/д пр. Гагарина, 18 | 1974 | 20 | 339328 | 60375 |
| 16 | ж/д пр. Гагарина, 19 | 1956 | 20 | 74676 | 0 |
| 17 | ж/д пр. Гагарина, 20 | 1979 | 20 | 348784 | 64313 |
| 18 | ж/д пр. Гагарина, 23 |  | 20 | 3836 | 0 |
| 19 | ж/д ул. Кирова, 18 | 1990 | 20 | 545310 | 104213 |
| 20 | ж/д ул. Кирова, 20 | 1987 | 20 | 218760 | 40163 |
| 21 | ж/д ул. Кирова, 20а | 1993 | 20 | 370036 | 62213 |
| 22 | ж/д ул. Кирова, 20б | 1995 | 20 | 307660 | 61950 |
| 23 | ж/д ул. Кирова, 22 | 1987 | 20 | 220670 | 40163 |
| 24 | ж/д ул. Кирова, 24 | 1988 | 20 | 221636 | 43838 |
| 25 | ж/д ул. Кирова, 26 | 1980 | 20 | 322218 | 57225 |
| 26 | ж/д ул. Кирова, 29 | 1976 | 20 | 319955 | 54075 |
| 27 | ж/д ул. Бабушкина, 5 |  | 20 | 146591 | 32025 |
| 28 | ж/д ул. Бабушкина, 7 |  | 20 | 324712 | 59850 |
| 29 | ж/д ул. Бабушкина, 15 | 1984 | 20 | 313855 | 59850 |
| 30 | ж/д ул. Бабушкина, 16 | 1982 | 20 | 320588 | 55650 |
| 31 | ж/д пер. Фабричный, 2 |  | 20 | 6416 | 0 |
| 32 | ж/д пер. Фабричный, 8 |  | 20 | 4720 | 0 |
| 33 | д/с «Березка» | 1986 | 20 | 165138 | 0 |
| 34 | Школа №3 | 1975 | 20 | 285123 | 0 |
| 35 | Школа №14 | 1963 | 20 | 395105 | 0 |
| 36 | ул. Октябрьская, 46 | 1954 | 20 | 100611 | 0 |
| 37 | Эколого-биологический центр | 1958 | 20 | 58983 | 0 |
| 38 | Станция туристов | 1976 | 20 | 46034 | 0 |
| 39 | ж/д ул. Г.Булатова, 37 | 1960 | 20 | 38775 | 0 |
| 40 | ж/д ул. Г.Булатова, 41 | 1983 | 20 | 86690 | 10500 |
| 41 | ж/д ул. Советская, 203 | 1960 | 20 | 4174 | 0 |
| 42 | ж/д ул. Советская, 209 | 1960 | 20 | 59880 | 8663 |
| 43 | ж/д ул. Советская, 211 | 1960 | 20 | 52479 | 0 |
|  | Итого: |  |  | 7759107 | 871505 |

### 5.4. Котельная МУП «Благоустройство». Адрес: ул. Никольская, 34

| № п/п | Потребители тепловой энергии | Год постройки | Температура воздуха внутри помещения (0С) | Расчетная тепловая нагрузка отопления (ккал/час) | Расчетный расход тепла на ГВС (ккал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гаражи | 1969 | 10 | 104375 | 0 |
| 2 | Контора | 1980 | 18 | 19147 | 0 |
| 3 | Столярка | 1976 | 16 | 2088 | 0 |
|  | Итого: |  |  | 149202 | 0 |

### 5.5. Котельная ООО «СФ «Белка-Фаворит». Адрес: ул. Слободская, 53

| № п/п | Потребители тепловой энергии | Год постройки | Температура воздуха внутри помещения (0С) | Расчетная тепловая нагрузка отопления (ккал/час) | Расчетный расход тепла на ГВС (ккал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные жилые дома |
| 1 | ул.Слободская, 29 |  | 20 | 3293 | 1050 |
| 2 | ул.Слободская, 33 |  | 20 | 14923 | 1575 |
| 3 | ул.Слободская, 35 |  | 20 | 4419 | 1050 |
| 4 | ул.Слободская, 37 |  | 20 | 2593 | 1050 |
| 5 | ул.Слободская, 41 |  | 20 | 15345 | 1575 |
| 6 | ул.Слободская, 46 | 1987 | 20 | 315850 | 62738 |
| 7 | ул.Слободская, 48 | 1985 | 20 | 313491 | 61950 |
| 8 | ул.Слободская, 49 | 1927 | 20 | 21540 | 5250 |
| 9 | ул.Слободская, 51 | 1961 | 20 | 39578 | 6038 |
| 10 | ул.Слободская, 57 | 1962 | 20 | 33234 | 3938 |
| 11 | ул.Слободская, 59 | 1954 | 20 | 9042 | 0 |
| 12 | ул.Слободская, 61 |  | 20 | 8820 | 0 |
| 13 | пер.Молодежный, 2 |  | 20 | 9203 | 1575 |
| 14 | пер.Молодежный, 3 | 1978 | 20 | 17115 | 1838 |
| 15 | пер.Молодежный, 4 | 1982 | 20 | 37138 | 5513 |
| 16 | пер.Молодежный, 5 | 1982 | 20 | 37418 | 3938 |
| 17 | пер.Молодежный, 7 | 1982 | 20 | 8774 | 1050 |
| 18 | пер.Молодежный, 8 | 1982 | 20 | 8451 | 1050 |
| 19 | ул.Кедровая, 1 | 1971 | 20 | 23195 | 0 |
| 20 | ул.Кедровая, 1а | 1976 | 20 | 13618 | 0 |
| 21 | ул.Вокзальная, 4 | 1989 | 20 | 16011 | 1838 |
| 22 | ул.Вокзальная, 5 | 1955 | 20 | 41102 | 7613 |
| 23 | ул.Вокзальная, 7 | 1959 | 20 | 38691 | 3938 |
| 24 | ул.Вокзальная, 9 | 1959 | 20 | 51406 | 7350 |
| 25 | ул.Вокзальная, 11 | 1959 | 20 | 49373 | 4725 |
| 26 | ул.Вокзальная, 13 | 1967 | 20 | 47558 | 4463 |
| 27 | ул.Вокзальная, 15 | 1969 | 20 | 74779 | 9450 |
| 28 | ул.Вокзальная, 16 | 1963 | 20 | 30067 | 3150 |
| 29 | ул.Вокзальная, 17 | 2014 | 20 | 35890 | 4136 |
| 30 | ул.Вокзальная, 17а | 2015 | 20 | 11393 | 1838 |
| 31 | ул.Вокзальная, 18 |  | 20 | 51530 | 0 |
| 32 | ул.Вокзальная, 22 | 1967 | 20 | 18672 | 1313 |
| 33 | ул.Вокзальная, 25 | 1962 | 20 | 35610 | 3938 |
| 34 | ул.Боярская, 3 | 1971 | 20 | 89565 | 11550 |
| 35 | ул.Боярская, 4 | 1977 | 20 | 136820 | 11813 |
| 36 | ул.Боярская, 5 | 1971 | 20 | 86008 | 7875 |
| 37 | ул.Боярская, 6 | 1979 | 20 | 90125 | 11550 |
| 38 | ул.Боярская, 7 | 1995 | 20 | 117965 | 21000 |
| 39 | ул.Боярская, 8 | 1974 | 20 | 94048 | 13388 |
| 40 | ул.Боярская, 10 | 1971 | 20 | 94657 | 13125 |
| 41 | ул.Боярская, 12 | 1988 | 20 | 75116 | 17063 |
| 42 | ул.Боярская, 14 | 1971 | 20 | 80570 | 7875 |
| 43 | пер.Солнечный, 1 | 1989 | 20 | 9583 | 1313 |
| 44 | пер.Солнечный, 2 | 1989 | 20 | 80124 | 10500 |
| 45 | пер.Солнечный, 3 | 1989 | 20 | 9583 | 1313 |
| 46 | пер.Солнечный, 4 |  | 20 | 6793 | 1050 |
| 47 | пер.Солнечный, 6 | 1990 | 20 | 15827 | 1575 |
| Сторонние организации |
| 48 | Детский сад № 16 |  | 20 | 156665 | 11753 |
| 49 | Сберкасса |  | 18 | 3565 | 0 |
| 50 | Магазин «Эдельвейс-2» |  | 15 | 7451 | 0 |
| 51 | Железнодорожная станция |  | 18 | 8586 | 0 |
| 52 | АТС |  | 18 | 2334 | 0 |
| 53 | Администрация города Слободского |  | 18 | 3864 | 0 |
| 54 | Водоканал |  | 18 | 8087 | 0 |
| 55 | Лесная биржа |  | 18 | 3494 | 0 |
| 56 | Сырейно-красильный цех |  | 16 | 158352 | 0 |
| 57 | Скорняжно-пошивочный цех |  | 16 | 137496 | 0 |
| 58 | Электроцех |  | 16 | 27994 | 0 |
| 59 | Столярный цех |  | 16 | 11578 | 0 |
| 60 | Гараж |  | 16 | 12130 | 0 |
| 61 | Гараж малый |  | 16 | 5040 | 0 |
| 62 | Механический цех |  | 16 | 26328 | 0 |
| 63 | Управление |  | 16 | 40248 | 0 |
| 64 | Проходная |  | 16 | 7488 | 0 |
| 65 | Столовая |  | 16 | 29686 | 0 |
| 66 | Магазин |  | 15 | 5541 | 0 |
| 67 | Пристрой к котельной |  | 16 | 14016 | 0 |

### 5.6. Котельная МУП СПП. Адрес: ул. Ак.Бакулева, 6а

| № п/п | Потребители тепловой энергии | Год постройки | Температура воздуха внутри помещения (0С) | Расчетная тепловая нагрузка отопления (ккал/час) | Расчетный расход тепла на ГВС (ккал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административное здание | 1964 | 18 | 118404 | 0 |
| 2 | Ремонтные мастерские | 1966 | 16 | 248688 | 0 |
| 3 | Закрытая стоянка | 1980 | 10 | 337920 | 0 |
| 4 | Склады | 1989 | 10 | 53814 | 0 |
| 5 | Гараж | 1966 | 16 | 47299 | 0 |
|  | Итого: |  |  | 806125 | 0 |

### 5.7. Котельная ООО «Меховая радуга». Адрес: ул.Шестаковская, 12

| № п/п | Потребители тепловой энергии | Год постройки | Температура воздуха внутри помещения (0С) | Расчетная тепловая нагрузка отопления (ккал/час) | Расчетный расход тепла на ГВС (ккал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Слобожанка |  | 15 | 39038 | 0 |
| 2 | Гараж |  | 10 | 41623 | 0 |
|  | Итого: |  |  | 121034 | 0 |

### Раздел 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Источники тепловой энергии обладают достаточными резервами мощности для покрытия тепловых нагрузок потребителей. Участки сетей обладают достаточной пропускной способностью для передачи тепловой энергии в необходимом объеме.

Балансы и резервы тепловой мощности и тепловой нагрузки

| Наименование источника | Установленная, мощность, ккал/ч | Подключенная нагрузка, ккал/ч | Резерв мощность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | % |
| Кот. № 4 ООО «ТСК» | 7150000 | 3290517 | 0,460 |  |
| Кот. № 5 ООО «ТСК» | 4280000 | 1350255 | 0,315 |  |
| Кот. № 10 ООО «ТСК» | 7580000 | 3081866 | 0,407 |  |
| Кот. № 13 ООО «ТСК» | 6760000 | 3114321 | 0,460 |  |
| Кот. № 14 ООО «ТСК» | 5020000 | 2997950 | 0,600 |  |
| Кот. № 15 ООО «ТСК» | 990000 | 416792 | 0,421 |  |
| Кот. № 16 ООО «ТСК» | 4450000 | 1379249 | 0,309 |  |
| Кот. № 18 ООО «ТСК» | 1840000 | 531535 | 0,289 |  |
| Кот. № 19 ООО «ТСК» | 5088000 | 2165394 | 0,426 |  |
| Кот. № 23 ООО «ТСК» | 3490000 | 1124078 | 0,288 |  |
| Кот. № 1 МУП «ТС» | 6412000 | 6145922 | 0,959 |  |
| Кот. № 2 МУП «ТС» | 13550000 | 6294623 | 0,465 |  |
| Кот. № 4 МУП «ТС» | 1400000 | 419158 | 0,299 |  |
| Кот. № 5 МУП «ТС» | 3900000 | 1547594 | 0,397 |  |
| Кот. № 6 МУП «ТС» | 500000 | 167722 | 0,335 |  |
| Кот. № 7 МУП «ТС» | 7200000 | 3049459 | 0,424 |  |
| Кот. № 8 МУП «ТС» | 11700000 | 1606554 | 0,137 |  |
| Кот. № 9 МУП «ТС» | 7840000 | 3474943 | 0,443 |  |
| Кот. № 10 МУП «ТС» | 1100000 | 499758 | 0,454 |  |
| Кот. № 11 МУП «ТС» | 1500000 | 1057064 | 0,705 |  |
| Кот. № 12 МУП «ТС» | 600000 | 365057 | 0,608 |  |
| Кот. № 15 МУП «ТС» | 280000 | 205685 | 0,735 |  |
| Кот. № 16 МУП «ТС» | 14300000 | 5193434 | 0,339 |  |
| Кот. № 18 МУП «ТС» |  |  |  |  |
| Кот. № 19 МУП «ТС» | 5160000 | 4328870 | 0,839 |  |
| Кот. № 20 МУП «ТС» | 2400000 | 1634257 | 0,681 |  |
| Котельная АО «КЯ» | 45500000 | 8630612 | 0,190 |  |
| Котельная МУП «Благоустройство» | 500000 | 149202 | 0,298 |  |
| Котельная ООО «СФ «Белка-Фаворит» | 19500000 | 2977625 | 0,153 |  |
| Котельная МУП СПП | 1200000 | 806125 | 0,672 |  |
| Котельная ООО «Меховая радуга» | 800000 | 121034 | 0,151 |  |
| Котельная ООО «Эколес» | 3439200 | 900000 | 0,261 |  |

### Раздел 7. Балансы теплоносителя

Расчет нормативного потребления воды на подпитку тепловых сетей в нормальном и аварийных режимах работы

| Наименование предприятия | Наименование источника, адрес | Расход сетевой воды на утечку из трубопроводов, т/ч | Расход воды на утечку из сис.теплопотреб., т/ч | Суммарный расход воды на подпитку, т/ч | Аварийный расход воды на подпитку, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТСК» | кот. № 4: ул. Никольская, 4 |  |  |  |  |
| ООО «ТСК» | кот. № 5: ул. Урицкого, 25ф |  |  |  |  |
| ООО «ТСК» | кот. № 10: ул. К.Маркса, 50ф |  |  |  |  |
| ООО «ТСК» | кот. № 13: ул. Гоголя, 108 ф |  |  |  |  |
| ООО «ТСК» | кот. № 14: ул. П.Стучки, 16 |  |  |  |  |
| ООО «ТСК» | кот. № 15: ул. Шестаковская, 13 |  |  |  |  |
| ООО «ТСК» | кот. № 16: ул. Вятская, 38 |  |  |  |  |
| ООО «ТСК» | кот. № 18: ул. Железнодорожная, 25ф |  |  |  |  |
| ООО «ТСК» | кот. № 19: ул. Дерышева, 79 |  |  |  |  |
| ООО «ТСК» | кот. № 23: ул. Первомайская, 1 |  |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 1: ул. Советская, 111 |  |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 2: ул. Грина, 37 |  |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 4: ул. Советская, 100 |  |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 5: ул. А.С.Пушкина, 37 |  |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 6: с.Успенское |  |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 7: ул. Городищенская, 30 |  |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 8: пер. Бакулевский, 2 |  |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 9: ул. Горького, 25 |  |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 10: ул. М.Конева, 57 |  |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 11: ул. Преображенская, 18 |  |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 12: МСО |  |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 15: ул. Рабочая, 17 |  |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 16: ул. Корто, 3 |  |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 18: д. Оглоблино |  |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 19: ул. Советская, 14 |  |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 20: ул. Ломоносова |  |  |  |  |
| АО «КЯ» | Котельная: ул. Советская, 132 |  |  |  |  |
| МУП «Благоустройство» | Котельная: ул. Никольская, 34 |  |  |  |  |
| ООО «СФ «Белка-Фаворит» | Котельная: ул. Слободская, 53 |  |  |  |  |
| МУ СПП | Котельная: ул. Ак.Бакулева, 6а |  |  |  |  |
| ООО «Меховая радуга» | Котельная: ул. Шестаковская, 12 |  |  |  |  |
| ООО «Эколес» | Котельная: ул. Я. Райниса, д.11 |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |

### Раздел  8.  Топливные  балансы  источников  тепловой  энергии  и  система  обеспечения  топливом

Основным видом топлива на котельных является каменный уголь, мазут и щепа. Потребление топлива котельными и годовая выработка тепловой энергии представлены в таблице

| Наименование предприятия | Наименование источника, адрес | вид топлива | Годовой расход топлива | Годовая выработка ТЭ, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТСК» | кот. № 4: ул. Никольская, 4 | уголь, торф, щепа, опил) |  |  |
| ООО «ТСК» | кот. № 5: ул. Урицкого, 25ф | уголь, торф, щепа, опил |  |  |
| ООО «ТСК» | кот. № 10: ул. К.Маркса, 50ф | уголь, торф, щепа, опил |  |  |
| ООО «ТСК» | кот. № 13: ул. Гоголя, 108 ф | уголь, торф, щепа опил |  |  |
| ООО «ТСК» | кот. № 14: ул. П.Стучки, 16 | уголь, торф, щепа опил |  |  |
| ООО «ТСК» | кот. № 15: ул. Шестаковская, 13 | уголь, дрова |  |  |
| ООО «ТСК» | кот. № 16: ул. Вятская, 38 | уголь, щепа |  |  |
| ООО «ТСК» | кот. № 18: ул. Железнодорожная, 25ф | уголь, дрова |  |  |
| ООО «ТСК» | кот. № 19: ул. Дерышева, 79 | уголь, щепа, опил |  |  |
| ООО «ТСК» | кот. № 23: ул. Первомайская, 1 | уголь, щепа |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 1: ул. Советская, 111 | мазут |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 2: ул. Грина, 37 | мазут |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 4: ул. Советская, 100 | уголь |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 5: ул. А.С.Пушкина, 37 | мазут |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 6: с.Успенское | уголь |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 7: ул. Городищенская, 30 | мазут |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 8: пер. Бакулевский, 2 | мазут |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 9: ул. Горького, 25 | уголь |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 10: ул. М.Конева, 57 | уголь |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 11: ул. Преображенская, 18 | уголь |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 12: МСО | уголь |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 15: ул. Рабочая, 17 | пеллеты |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 16: ул. Корто, 3 | мазут |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 18: д. Оглоблино |  |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 19: ул. Советская, 14 | уголь |  |  |
| МУП «ТС» | кот. № 20: ул. Ломоносова | уголь |  |  |
| АО «КЯ» | Котельная: ул. Советская, 132 | дрова |  |  |
| МУП «Благоустройство» | Котельная: ул. Никольская, 34 | уголь |  |  |
| ООО «СФ «Белка-Фаворит» | Котельная: ул. Слободская, 53 | щепа |  |  |
| МУ СПП | Котельная: ул. Ак.Бакулева, 6а | уголь |  |  |
| ООО «Меховая радуга» | Котельная: ул. Шестаковская, 12 | дрова |  |  |
| ООО «Эколес» | Котельная: ул. Я. Райниса, д.11 | щепа |  |  |
| Всего |  |  |  |  |

### Раздел 9. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

### Затраты и прибыль на производство и передачу (продажу) тепловой энергии по МУП «Теплосервис»

| Наименование затрат | Един. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 базовый | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 108721 | 101819 | 139782 | 151021,7 | 166168,4 | 152141 |
| Вода на технологические цели | тыс.руб. | 815 | 643 | 1073 | 1253,1 | 1382,4 | 1327,1 |
| Электроэнергия | тыс.руб. | 8024 | 9890 | 12070 | 12553,7 | 14350,7 | 14271,8 |
| Затраты на оплату труда производственных рабочих | тыс.руб. | 25545 | 25545 | 29444,9 | 31509,2 | 40423,6 | 33442 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 6693 | 6693 | 10070,2 | 9516 | 12207,9 | 10099,5 |
| Амортизация производственного оборудования | тыс.руб. | 1455 | 2472 | 3812 | 4516,1 | 4877 | 4374 |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 16003 | 14839 | 26872 | 25062,9 | 39035 | 26266,4 |
| Общехозяйственные расходы, относимые на производство тепловой энергии | тыс.руб. | 167256 | 161901 | 221058,1 | 235432,7 | 278445 | 241921,8 |
| Стоимость производства и передачи 1 Гкал | руб/Гкал | 1949,4 | 2034 | 2649,9 | 2770,7 | 2964,6 | 3142,5 |

### Затраты и прибыль на производство и передачу (продажу) тепловой энергии по АО «Красный якорь»

| Наименование затрат | Един. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 базовый | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 6455,4 | 6173 | 5614,1 | 5936,5 | 7418,8 | 8750,9 |
| Вода на технологические цели | тыс.руб. |  |  |  | 1041,2 | 1114,1 | 1180,9 |
| Электроэнергия | тыс.руб. | 2005,9 | 2117,4 | 3894,1 | 3677,9 | 3935,3 | 4171,4 |
| Затраты на оплату труда производственных рабочих | тыс.руб. | 1676,1 | 1618,9 | 2195,6 | 2284,9 | 2444,8 | 2591,4 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 459,3 | 443,6 | 746,5 | 620,7 | 664,2 | 704 |
| Амортизация производственного оборудования | тыс.руб. | 63,3 | 72 | 86,1 | 138,6 | 148,3 | 157,2 |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 3139,9 | 3373,2 | 4357,3 | 4174,9 | 3400,4 | 2717,6 |
| Общехозяйственные расходы, относимые на производство тепловой энергии | тыс.руб. | 13799,9 | 13798,1 | 16893,7 | 17874,7 | 19125,9 | 20273,4 |
| Стоимость производства и передачи 1 Гкал | руб/Гкал | 618,6 | 681,3 | 736 | 806,6 | 1008 | 1189 |

### Затраты и прибыль на производство и передачу (продажу) тепловой энергии по ООО «СФ «Белка-Фаворит»

| Наименование затрат | Един. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 базовый | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 14054 | 17066,3 | 14242 | 15907,9 | 15114,5 | 19808,6 |
| Вода на технологические цели | тыс.руб. | 877,1 | 1220,1 | 1412,8 | 1274,1 | 1395 | 1715,1 |
| Электроэнергия | тыс.руб. | 2350,6 | 3109,4 | 3516,6 | 3730,5 | 4190,2 | 4716,3 |
| Затраты на оплату труда производственных рабочих | тыс.руб. | 3275,3 | 3436,1 | 3434,9 | 4435 | 6105,4 | 4983,4 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 772,5 | 851,5 | 1202,2 | 1222,9 | 1696,6 | 1525,4 |
| Амортизация производственного оборудования | тыс.руб. | 18,6 | 24,7 | 93,6 | 226,3 | 323,7 | 236,9 |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 7186,5 | 10998,6 | 12763 | 13939,2 | 10199,4 | 13655,6 |
| Общехозяйственные расходы, относимые на производство тепловой энергии | тыс.руб. | 28534,6 | 36706,7 | 36665,1 | 40735,9 | 39024,8 | 46641,3 |
| Стоимость производства и передачи 1 Гкал | руб/Гкал | 1298,7 | 1575,1 | 1470,6 | 1705,9 | 1450,4 | 1910,4 |

## Глава  2.  Предложения  по  строительству  и  реконструкции  тепловых  сетей  и  сооружений  на  них

Учитывая, что планируется построить 9 блочно-модульных газовых котельных, предусматривается изменение схемы теплоснабжения, поэтому планируется реконструкция и строительство новых тепловых сетей.

| № кот | Адрес котельной | Всего | в 2-х трубном исполнении | в 4-х трубном исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе по способу прокладки | Всего | В том числе по способу прокладки |
|  |  |  |  | надземная | в каналах | бесканальная |  | надземная | в каналах | бесканальная |
| 1 | ул.Урицкого, 23т | 1307 | 281 | 0 | 196 | 85 | 1026 | 290 | 736 | 0 |
| 2 | ул.Никольская, 34к | 5596 | 1028 | 70 | 896 | 62 | 4568 | 1151 | 3346 | 71 |
| 3 | пр.Гагарина, 23к | 1525 | 530 | 239 | 291 | 0 | 995 | 589 | 330 | 76 |
| 4 | ул.Кедровая, 5 | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446 | 1016 | 430 | 0 |
| 5 | ул.Преображенская | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ул.Шестаковская | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 7 | с. Успенское | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 10059 | 1924 | 394 | 1383 | 147 | 8135 | 3046 | 4942 | 147 |

# Text boxes

№18

ООО «ТСК»

№20

МУП «ТС»

Муниципальное образование «город Слободской»

№4

ООО «ТСК»

№10

ООО ТСК

№13

ООО «ТСК»

№16

ООО ТСК

№19

МУП «ТС»

БМК №3 (64,0) МВт

№3

МУП «ТС»

№5

МУП  «ТС»

№5

ООО «ТСК»

№23

ООО «ТСК»

№19

ООО

«ТСК»

№14

ООО «ТСК»

№13

ООО «ТСК»

№15

МУП  «ТС»

Бюджетные потребители

АО «Красный якорь»

БМК №5 (2,75) МВт

№7

МУП  «ТС»

ООО           «Спичечная фабрика «Белка-Фаворит»

БМК №8 (10,0) МВт

№16

МУП «ТС»

БМК №6 (9,5) МВт

№8

МУП «ТС»

БМК №7 (3,0) МВт

№11

МУП «ТС»

БМК №9 (1,75) МВт

№15

ООО «ТСК»

БМК №10 (0,6) МВт

№12

МУП «ТС»

№6

МУП «ТС»

БМК №12 (0,6) МВт

БМК №11 (0,4) МВт

№2

МУП «ТС»

ЦТП

№1

ЦТП №6

ЦТП

№4

ЦТП №8

ЦТП №3

ЦТП №2

ЦТП №5

№1

МУП «ТС»

ЦТП

№7

ЦТП

№9

№9

МУП «ТС»