ГЛАВА ГОРОДА СЛОБОДСКОГО

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2024				                                   		                                             № 6

г. Слободской Кировской области

Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Слободской» до 2034 года

# В соответствии с Федеральным законом от 06. 10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», требованиями к порядку разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом муниципального образования «город Слободской», Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании «город Слободской», утверждённым решением Слободской городской Думы от 23.11.2005 № 63/667, и протоколом публичных слушаний на тему «Утверждение схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Слободской» до 2034 года» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Слободской» до 2034 года. Прилагаются.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города Слободского.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Слободского Вайкутиса П.О.

Глава города Слободского	            И. В. Желвакова

УТВЕРЖДЕНА 
                      постановлением главы

г. Слободского

от                  №

Схема    ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО    ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД    СЛОБОДСКОЙ»

До 2034  года

Оглавление

Общая часть …………………………………………………………………………5

Краткая характеристика муниципального образования «город Слободской» ……………………………………………………………………………………….5

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования «город Слободской»………………………………………………………………………..6

Раздел 2 «Направление развития централизованных систем                                                                                                     водоснабжения»…………………………………………………………………….15

Раздел 3 «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»…………………………………………………………………16

Раздел 4 	«Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и оценка объемов капитальных вложений»………………………………………………………….28

Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения»…………………………………………………………...............31

Раздел 6 «Плановые значения показателей развития централизованной  системы водоснабжения»……………………………………………………………………32

Раздел 7 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения»…………… …………………………………………….32

Приложение 1……………………………………………………………………..33

Приложение 2……………………………………………………………………..47

Приложение 3………………………………………………………………………52

Общая часть

Основания для разработки

Основаниями для разработки схемы водоснабжения муниципального образования «город Слободской» являются:

-	Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-	постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

-   Правила разработки схем водоснабжения и водоотведения;

-	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

-   СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

-   СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети водоснабжения и канализации».

Схема водоснабжения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и развития систем коммунальной инфраструктуры г. Слободского, а также с учетом схем теплоснабжения и газификации. Схема водоснабжения разрабатывается на 10 лет.

Краткая характеристика муниципального образования «город Слободской»

Муниципальное образование «город Слободской»  расположено на северо-востоке европейской части России в зоне умеренно-континентального климата и является  одним из 45 муниципальных образований Кировской области. Город Слободской расположен на правом коренном берегу реки Вятки в 35 километрах к северо-востоку от города Кирова.

В  состав  территории  муниципального  образования  «город  Слободской»  входят  территории  собственно  города  Слободского с микрорайоном Первомайский  и  сельских  населенных  пунктов,  не  являющихся отдельными  муниципальными  образованиями:  поселка  Межколхозстрой, село Успенского, д. Оглоблино  и  д. Соковни.   Общая  площадь территории муниципального  образования -  49,6  квадратных  километров.

Внешние транспортные связи города Слободского осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.

К городу подходит тупиковая железнодорожная линия от ст. Гирсово на магистральном направлении Киров-Котлас, связывающая его с различными районами страны. Через Слободской проходит автомобильная дорога регионального значения III технической категории Киров – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево - граница Пермской области, также дающая выход (через город Киров) на различные направления.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования «город Слободской»

1.1.  Описание	 территорий – городского округа, не	охваченных централизованными системами водоснабжения:

Частные жилые дома, неохваченные централизованным водоснабжением, обеспечиваются водой из собственных скважин или колодцев. Для нужд горячего водоснабжения применяются индивидуальные водонагреватели. По мере необходимости жители таких домов при подаче заявления в ООО «ВКХ г. Слободского» и получении технических условий, при наличии технической возможности, могут подключиться к централизованному водоснабжению.

1.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений:

Схема водоснабжения муниципального образования «город Слободской» (далее – МО) содержит следующие эксплуатационные зоны:

- город Слободской;

- микрорайон Первомайский;

- Опорное;

-  Пестовы;

-  Успенское;

- с. Оглоблино;

- п. Межколхозстрой.

Все вышеперечисленные населенные пункты административно входят  в границу г. Слободского.

Схема водоснабжения МО базируется на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разработанного генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений. Система водоснабжения города - централизованная хозяйственно-питьевая и для пожаротушения, кольцевая, но имеются и тупиковые линии. Система Первомайского микрорайона - централизованная объединенная хозяйственно-питьевая и для пожаротушения.

Системы Опорного, Пестовых, села Успенского, Оглоблино, поселка Межколхозстрой являются отдельно обособленными системами хозяйственно-питьевого назначения. Подача воды питьевого качества предусматривается для хозяйственно-питьевых нужд населения и полива, а также для технологических нужд промышленных предприятий. Количество абонентов, обслуживаемых водоснабжением, составляет на 1 января 2024 года 31067 человек.

Основным источником водоснабжения населения и промышленных предприятий являются природные ресурсы в виде подземных вод северодвинских отложений верхней перми и уржумских отложений средней перми в интервалах от 29,0 - 1460 до 69,0 - 120,0 метров, хозяйственно - питьевого назначения от семи водозаборов:

- водозаборный участок «Мули» (г.Слободской);

- водозаборный участок микрорайон Первомайский;

- водозаборный участок «Опорное»;

- водозаборный участок «Пестово»;

- водозаборный участок «Успенское»;

-водозаборный участок «Оглоблино»;

- водозаборный участок «Межколхозстрой».

Всего работающих скважин — 21 штука, резервных скважин  6 штук, наблюдательных — 3 штуки.

Водозаборный участок «Мули»

Таблица № 1

| Номер скважины | Местонахождение | Установленное насосное оборудование | Допустимый водоотбор м³/сут | Дебит м³/час | Год бурения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50933 (18) | д.Мули | ЭЦВ 8-40-90 | 2000 | 40 | 1981 |
| 50928 (20) | д.Мули | ЭЦВ 10-63-110 | 2000 | 63 | 1982 |
| 50930 (21) | д.Мули | ЭЦВ 8-40-120 | 2000 | 40 | 1982 |
| 50926 (22) | д.Мули | ЭЦВ 10-63-110 | 2000 | 63 | 1982 |
| 111 (24А) | д.Мули | ЭЦВ 10-63-110 | 2000 | 63 | 2002 |
| 47661 (6) | д.Родионово | ЭЦВ 6-10-80 | 202 | 10 | 1982 |
| 76847 (26) | д.Родионово | ЭЦВ 6-10-140 | 101 | 10 | 1998 |
| 54810 (7) | д.Родионово | ЭЦВ 6-10-80 | 252 | 10 | 1986 |
| 20994 (8) | пер.Бакулевский | ЭЦВ 6-10-140 | 263 | 10 | 1970 |
| 18836 (24) | ул.Шестаковская | ЭЦВ 6-10-80 | 336 | 10 | 1969 |
| 20541а (12) | ул. Лебедева | ЭЦВ 8-25-140 | 552 | 25 | 2006 |

Водозаборный участок Первомайский микрорайон

Таблица № 2

| Номер скважины | Местонахождение | Установленное насосное оборудование | Допустимый водоотбор м³/сут | Дебит м³/час | Год бурения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3215 (2) | ул.Кедровая | ЭЦВ 6-6,5-80 | 84 | 6,5 | 1971 |
| 1263 (5) | ул.Кедровая | ЭЦВ 6-6,5-80 | 113 | 6,5 | 1963 |
| 28778 (6) | ул.Слободская | ЭЦВ 6-6,5-80 | 224 | 6,5 | 1972 |
| 3232 (7) | пер.Молодежный | ЭЦВ 6-6,5-80 | 140 | 6,5 | 1971 |
| 66750а (8) | ул.Л.Харина | ЭЦВ 6-6,5-80 | 379 | 6,5 | 2002 |
| 5585 (1) | ул. Преображенская | ЭЦВ 6-6,5-80 | 100 | 6,5 | 1981 |

Водозаборный участок «Пестово»

Таблица № 3

| Номер скважины | Местонахождение | Установленное насосное оборудование | Допустимый водоотбор м³/сут | Дебит м³/час | Год бурения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42А (1А) | ул. Луговая | ЭЦВ 6-6,5-80 | 92 | 6,5 | 1974 |

Водозаборный участок «Опорное»

| Номер скважины | Местонахождение | Установленное насосное оборудование | Допустимый водоотбор м³/сут | Дебит м³/час | Год бурения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1761 (9) | ул. Опорное | ЭЦВ 6-6,5-80 | 71,4 | 3 | 1973 |

Водозаборный участок «Успенское»

Таблица № 4

| Номер скважины | Местонахождение | Установленное насосное оборудование | Допустимый водоотбор м³/сут | Дебит м³/час | Год бурения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1015 | с.Успенское | ЭЦВ 6-6,5-80 | 35 | 6,5 | 1962 |

Водозаборный участок «Оглоблино»

Таблица № 5

| Номер скважины | Местонахождение | Установленное насосное оборудование | Допустимый водоотбор м³/сут | Дебит м³/час | Год бурения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11833 | д.Оглоблино | ЭЦВ 6-6,5-80 | 10 | 6,5 | 1966 |

Водозаборный участок «Межколхозстрой»

Таблица № 6

| Номер скважины | Местонахождение | Установленное насосное оборудование | Допустимый водоотбор м³/сут | Дебит м³/час | Год бурения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6505 | п. МСО | ЭЦВ 6-6,5-80 | 10 | 6,5 | 1966 |

Резервные скважины

Таблица № 7

| Номер скважины | Местонахождение | Установленное насосное оборудование | Допустимый водоотбор м³/сут | Дебит м³/час | Год бурения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76641а (23А) | д.Мули | ЭЦВ 8-25-100 | 800 | 15 | 2009 |
| 50922 (19) | д.Мули | ЭЦВ 10-63-110 | 2000 | 63 | 1981 |
| 12А (12) | д.Мули | ЭЦВ 8-40-100 | 1200 | 50 | 2009 |
| 25509а (14) | ул.Лебедева | ЭЦВ 6-6,5-80 | 295 | 10 | 2005 |
| 54762 (3) | ул.Слободская | ЭЦВ 6-6,5-80 | 281 | 6,5 | 1982 |
| 20590 (2) | пер.Полевой | ЭЦВ 6-6,5-80 | 40 | 6,5 | 1970 |

Наблюдательные скважины

Таблица № 8

| Номер скважины | Местонахождение | Установленное насосное оборудование | Допустимый водоотбор м³/сут | Дебит м³/час | Год бурения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11849 | ул.Лебедева |  |  |  | 1965 |
| 11А (11) | д.Мули |  |  |  | 2009 |
| 112 | д.Мули |  |  |  | 2002 |

1.3. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

Обеззараживание воды производится двумя ультрафиолетовыми установками УДВ•72-10-В-З00Б, производительностью 300 метров кубических каждая. Одна установка  находится в работе, одна в резерве. Дополнительная очистка и подготовка воды не требуется, поскольку артезианская вода соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» (анализы лабораторных исследований представлены в приложении № 1 к схеме).

Распределение воды в эксплуатационной зоне «город Слободской» осуществляется с насосной станции второго подъема из двух резервуаров чистой воды (РВЧ), объемом 1900 метров кубических каждый, по водоводам в распределительную уличную сеть к жилым домам и прочим потребителям. Мощность насосной станции второго подъема составляет 12000 метров кубических в сутки. Насосное оборудование представлено четырьмя насосами Wilo-VeroNorm NP-100/200V-55/2-12 производительностью 280 метров кубических в час и подъемом 50 метров и одним насосом 1Д315-50А производительностью 250 метров кубических в час, подъемом 55 метров. Обеззараживание воды производится двумя ультрафиолетовыми установками УДВ-72-10-В-300Б, производительностью 300 метров кубических каждая. Одна установка находится в работе, одна в резерве.

Распределение воды в эксплуатационной зоне микрорайон Первомайский осуществляется с резервуара чистой воды, объемом 150 метров кубических, а также непосредственно с артезианских скважин в распределительную уличную сеть к жилым домам и прочим потребителям. Обеззараживание воды производится непосредственным хлорированием водоисточников (артезианских скважин) и РВЧ по мере необходимости.

Распределение воды в эксплуатационных зонах Опорное, Пестовы,     с. Успенское, д. Оглоблино, п. Межколхозстрой осуществляется непосредственно с артезианских скважин в распределительную уличную сеть к жилым домам и прочим потребителям. Обеззараживание воды производится непосредственным хлорированием водоисточников (артезианских скважин) по мере необходимости. Дополнтельная очистка и подготовка воды не требуется, поскольку артезианская вода соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» (анализы лабораторных исследований представлены в приложении № 1 к схеме).

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны (ЗСО) из трех поясов. В первый пояс санитарной охраны включается территория в радиусе 30-50 метров вокруг артезианских скважин, территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях. На территориях второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим. Все артезианские скважины, включенные в схему водоснабжения МО, имеют ЗСО первого пояса, огражденные забором или обозначенные на местности. На зоны санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время разработаны и утверждены проекты ЗСО источников водоснабжения второго и третьего поясов и произведена оценка запасов по водозаборному участку «Мули» (г. Слободской). По водозаборным участкам Первомайский микрорайон, «Пестово», «Опорное», «Успенское», «Оглоблино» ведутся проектные работы по расчету зон санитарной охраны второго и третьего поясов источников питьевого водоснабжения и оценке эксплуатационных запасов артезианских скважин.

1.4. Описание состоянии и функционирования существующих насосных централизующих станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, установленного уровня напора (давления)

Вода из артезианских скважин подаётся в РЧВ (резервуар чистой воды) насосной станций второго подъёма, после чего, при помощи насосного оборудования, транспортируется по водопроводным сетям, для распределения к жилым домам и прочим потребителям. Для контроля необходимого давления и объема в сетях водоснабжения, насосная станция оснащена, электронной системой управления частотными преобразователями и датчиками давления

1.5. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения. Включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

На территории МО протяженность наружных водопроводных сетей составляет 111,02 километра, количество водопроводных колодцев – 1398 штук, в том числе по эксплуатационным зонам:

Таблица № 9

| Эксплуатационная зона | Протяженность сетей, км. | Количество колодцев, шт. |
| --- | --- | --- |
| г. Слободской | 55,87 | 1132 |
| микрорайон Первомайский | 13,017 | 193 |
| Опорное | 1,34 | 13 |
| Пестовы | 2,138 | 21 |
| селоУспенское | 1,343 | 34 |
| деревня Оглоблино | 0,574 | 4 |
| поселок Мехколхозстрой |  |  |

Водопровод функционирует с 1912 года. Материал труб, из которого выполнены водопроводные сети, это – асбоцемент, сталь, полиэтилен, чугун. Диаметр труб от 20 до 500 миллиметров, в том числе протяженность труб диаметром от 20 до 250 миллиметров составляет 105,04 километра, от 250 до 500 миллиметров составляет 4,966 километра. На водопроводных сетях установлено 150 пожарных гидрантов и 36 водоразборных колонок. Износ водопроводных сетей составляет 30 процентов, нуждающихся в замене – 30 километров.

Все водопроводные сети и артезианские скважины принадлежат на праве собственности администрации города Слободского.

1.6. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов. Анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Проблемы при водоснабжении отсутствуют. Нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, не выявлялось.

1.7. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Сети водоснабжения прокладываются на глубину ниже глубины промерзания грунтов. Проблема грунтов не применима к нашему региону.

1.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории города Слободского действуют изолированные системы теплоснабжения, образованные на базе котельных. Котельные с изолированными системами теплоснабжения выполняют функции ЦТП, и поэтому тепловые сети состоят из 4–трубной системы. Два теплопровода – для передачи теплоты (теплоносителя)  для целей отопления потребителей и два теплопровода для передачи горячей воды, причем второй теплопровод  – это трубопровод для организации циркуляции горячей воды.

Раздельный транспорт теплоносителя для целей отопления потребителей и горячей воды диктует способы регулирования отпуска теплоты в теплопотребляющие установки потребителей. Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха.

Регулирование отпуска горячей воды осуществляется количественно в зависимости от потребления горячей воды.

1.9. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием основания, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Муниципальное образование «город Слободской» на праве собственности владеет системой водоснабжения города Слободского.

Раздел 2 «Направление развития централизованных систем водоснабжения»

Основными целями и задачами направления развития централизованных систем водоснабжения являются:

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей муниципального образования «город Слободской» при необходимости возможностью подключения к сетям водоснабжения и обеспечения населения, коммунально-бытовых, бюджетных и промышленных предприятий водой хозяйственно-питьевого назначения надлежащего качества.

Согласно генеральному плану муниципального образования «город Слободской» намечаются следующие участки жилой застройки:

- ул. Родниковая;

- Первомайский микрорайон – два участка.

Водоснабжение жилой застройки ул. Родниковая осуществляется по водоводу диаметром 110 миллиметров от существующих сетей водопровода, с обустройством водопроводных колодцев и прокладкой разводящих сетей (домовые вводы).

Водоснабжение участков, выделенных под жилую застройку в Первомайском микрорайоне, планируется осуществлять двумя способами. Один участок будет подключаться к существующим сетям водопровода с прокладкой водовода диаметром 110 миллиметров, строительством водопроводных колодцев и разводящих сетей (домовые вводы). Для другого участка необходимо бурение артезианской скважины, прокладка водовода диаметром 110 миллиметров с обустройством колодцев и прокладкой разводящих сетей (домовые вводы).

Водоснабжение жилой застройки района бывшего поселка Опорное планируется осуществлять от существующей водопроводной сети с прокладкой уличной сети диаметром 63 миллиметра, строительством водопроводных колодцев и прокладкой разводящих сетей (домовыми вводами), при этом необходима реконструкция части существующего водопровода с увеличением диаметра труб до 63 миллиметров.

Раздел 3 «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Баланс водоснабжения отражает величину полезного отпуска холодной воды по всем категориям потребителей, расхода воды на собственные нужды водопроводного хозяйства, потерь воды при транспортировке по водопроводным сетям.

Баланс водоснабжения муниципального образования «город Слободской»  по данным предприятия МУП «ВКХ г. Слободского»:

Таблица № 10

| № п/п | Наименование показателя | 2020 г. (факт) | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт) | 2023 г. (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поднято воды, тыс.м3 | 2170,8 | 2321,1 | 2144,6 | 2000,8 |
| 2. | Расход воды на собственные нужды водопроводного хозяйства,тыс.м3 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 3. | Подано воды в сеть,тыс.м3 | 2110,8 | 2261,1 | 2084,6 | 1940,8 |
| 4. | Полезный отпуск воды,тыс.м3 в т.ч: | 1841,4 | 1656,0 | 1531,8 | 1553,8 |
| 5. | Население | 1416,9 | 1282,1 | 1179,8 | 1136,2 |
| 6. | Категориям потребителей, финансируемым из бюджетов всех уровней | 164,4 | 142,5 | 126,4 | 117,3 |
| 7. | Прочие потребители | 260,1 | 231,4 | 225,6 | 300,3 |
| 8. | Потери воды, тыс.м3 | 329,4 | 605,1 | 552,8 | 386,9 |
| 9. | Потери воды в % | 18 | 27 | 27 | 25 |

Исходя из данных таблицы видно,  что основной категорией потребителей является население и его доля составляет 76 процентов. Доля бюджетных организаций в водопотреблении составляет 8 процентов, прочие - 15 процентов. При этом высока доля потерь воды при транспортировке (25 процентов от полезного отпуска воды).

Прогнозные балансы потребления холодной воды:

Таблица № 11

| № п/п | Наименование показателя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поднято воды тыс.м3 | 2160,8 | 2180 | 2170 | 2000 | 2100 | 2050 | 2030 | 2000 | 1950 | 1930 |
| 2. | Расход воды на собственные нужды водопроводного хозяйства,тыс.м3 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 3. | Подано воды в сеть,тыс.м3 | 2100,8 | 2120 | 2110 | 1940 | 2040 | 1990 | 1970 | 1940 | 1890 | 1870 |
| 4. | Полезный отпуск воды,тыс.м3 в т.ч: | 1546,1 | 1537,0 | 1535,0 | 1526,0 | 1517,0 | 1517,0 | 1517,0 | 1517,0 | 1517,0 | 1517,0 |
| 5. | Население | 1118,1 | 1140 | 1129 | 1130 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
| 6. | Категориям потребителей, финансируемым из бюджетов всех уровней | 118 | 117 | 116 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| 7. | Прочие потребители | 310 | 300 | 290 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 8. | Потери воды тыс.м3 | 554,7 | 583 | 575 | 414 | 523 | 473 | 453 | 423 | 373 | 353 |
| 9. | Потери воды в % | 26,4 | 27,5 | 27,3 | 21,3 | 25,6 | 23,0 | 23,0 | 22,0 | 20,0 | 19,0 |

На протяжении последних лет наблюдается тенденция  к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды. Планируется получить стабилизацию объемов с 2018 года, когда будут полностью охвачены приборами учета все абоненты муниципального образования «город Слободской».

3.2.  Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Таблица № 12

| № п/п | Целевое назначение водопотребления | ед. измерения | Фактические данные за 2023г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В сутки максимального водопотребления тыс.м3/сут. | Годовое потребление тыс.м3 год |
| 1 | Поднято воды из поверхностного источника на нужды холодного водоснабжения, всего | тыс.м3/сут |  | 1904,012 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Подано воды на собственные нужды | тыс.м3/сут |  | 48,852 |
| 1.2 | Подано воды в сеть | тыс.м3/сут |  | 1855,16 |
| 2 | Потери | тыс.м3/сут |  | 418,903 |
| 2.1 | Потери | % |  | 22,6 |
| 3 | Реализовано потребителям | тыс.м3/сут |  | 1436,257 |

3.3.  Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Таблица № 13

| № п/п | Целевое назначение водопотребления | ед. изм | Фактические данные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Реализовано потребителю холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды, всего | тыс. м3 | 1439 | 1469 | 1432 | 1436 |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Население | тыс. м3 | 1181 | 1194 | 1179 | 1160 |
| 1.2 | Бюджетные организации | тыс. м3 | 79 | 83 | 77 | 73 |
| 1.3 | Прочие | тыс. м3 | 179 | 192 | 176 | 203 |

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях  для населения утверждены распоряжением департамента  ЖКХ Кировской области от 13.08.2012  № 1-р. Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению на общедомовые  нужды в муниципальном образовании «город Слободской», установленный расчетным методом, в размере 0,04 кубических метра на 1 квадратный метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, утвержден распоряжением   департамента ЖКХ Кировской области от 28.05.2013  № 92-р.

Сведения о нормативах потребления холодной воды населением города Слободского:

Таблица № 14

| № п/п | Степень благоустройства многоквартирных и жилых домов | Ед.изм. (куб.м.на месяц на 1 человека) | Норматив потребления коммунальных услуг по хол. и гор.водоснабжению | Норматив на общед.нужд. | Количество человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Без содержания общего имущества |  |  |  |  |
|  | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с душем | М3 | 7,48 |  | 217 |
|  | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, душем | М3 | 5,31 |  | 1271 |
|  | Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные общими душами, раковинами, унитазами | М3 | 4,03 |  | 17 |
|  | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с душем | М3 | 4,53 |  | 1436 |
|  | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без них, раковинами, мойками кухонными, унитазами | М3 | 3,31 |  | 1241 |
|  | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями или без них, раковинами, мойками кухонными, унитазами | М3 | 2,53 |  | 3056 |
|  | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением без водоотведения, оборудованные раковинами, мойками кухонными | М3 | 1,75 |  | 1563 |
|  | Многоквартирные и жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок | М3 | 0,91 |  | 115 |
|  | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, душем | М3 | 3,03 |  | 1254 |
|  | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, |  | 2,3 |  | 15 |
|  | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением и и горячим водоснабжением с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с душем |  | 2,58 |  | 2 |
|  | С содержанием общего имущества |  |  |  |  |
|  | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с душем, с содержанием общего имущества дома | М3 | 7,48 | 0,04 | 15434 |
|  | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с душем, с содержанием общего имущества дома | М3 | 5,31 | 0,04 | 3695 |
|  | Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные общими душами, раковинами, унитазами с содержанием общего имущества дома | М3 | 4,03 | 0,04 | 838 |
|  | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без них, раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами без душа, с содержанием общего имущества дома | М3 | 4,31 | 0,04 | 26 |
|  | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями или без них, раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами без душа, с содержанием общего имущества дома | М3 | 3,53 | 0,04 | 16 |
|  | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без них, раковинами, мойками кухонными, унитазами, с содержанием общего имущества дома | М3 | 3,31 | 0,04 | 559 |
|  | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями или без них, раковинами, мойками кухонными, унитазами с содержанием общего имущества | М3 | 2,53 | 0,04 | 0 |
|  | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями раковинами, мойками кухонными, унитазами, душем | М3 | 3,81 | 0,04 | 88 |

3.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского округа

При проведении анализа резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоснабжения муниципального образования «город Слободской» рассматривались производительность насосных станций, ВОС и мощность водопроводных сетей, которые составили: установленная производственная мощность насосных станций 1- го подъема составляет 165,9 тыс. м3/ сутки; установленная производственная мощность насосных станций 2- го подъема составляет 220,1 тыс. м3/ сутки; установленная мощность очистных сооружений составляет 58,7 тыс. м3/ сутки; установленная производственная мощность водопроводов составляет 71,0 тыс. м3/ сутки. В часы максимального водопотребления (по фактическим данным за 2023 год) расход воды составляет в городе Слободском до 13,419 тыс. м3/ сутки, в мкр. Первомайский до 0,246 тыс. м3/сутки, село Успенское 0,024 тыс.м3/сут., Опорное 0,013 тыс. м3/сут., Оглоблино 0,004 тыс.м3/сут. На основании представленных данных дефицит производственных мощностей отсутствует.

3.6. Описание центральной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающие технологические особенности указанной системы

На территории города Слободского действуют изолированные системы теплоснабжения, образованные на базе котельных. Котельные с изолированными системами теплоснабжения выполняют функции ЦТП и поэтому тепловые сети состоят из 4–трубной системы. Два теплопровода – для передачи теплоты (теплоносителя)  для целей отопления потребителей и два теплопровода для передачи горячей воды, причем второй теплопровод  – это трубопровод для организации циркуляции горячей воды.

Раздельный транспорт теплоносителя для целей отопления потребителей и горячей воды диктует способы регулирования отпуска теплоты в теплопотребляющие установки потребителей. Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха.

Регулирование отпуска горячей воды осуществляется количественно в зависимости от потребления горячей воды.

3.7. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

В муниципальном образовании «город Слободской» основными потребителями услуг по водоснабжению являются: население, промышленные предприятия, бюджетные организации, прочие организации. ООО «ВКХ г. Слободского» осуществляет услуги по водоснабжению и расчет с потребителями. Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления.

3.8. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Таблица № 15

| Потребитель | Периоды |
| --- | --- |
|  | Фактические показатели за 2023 г. | перспективное водопотребление | итого на расчетный срок до 2032 г. |
|  | Сред. сут. м³/сут | Год. Тыс.м³ год | Макс. сут. м³/сут | Сред. сут. м³/сут | Год. Тыс.м³ год | Макс. сут. м³/сут | Сред. сут. м³/сут | Год. Тыс.м³ год | Макс. сут. м³/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Реализовано потребителю воды, всего | 3,93 | 1436 | 4,31 | 3,96 | 1447 | 4,31 | 3,96347 | 1446,67 | 4,31 |
| в том числе население (с учетом расходов на полив) | 3,18 | 1160 | 3,21 | 3,25 | 1185 | 3,21 | 3,24566 | 1184,67 | 3,21 |
| Бюджетные организации | 0,20 | 73 | 0,2 | 0,22 | 80 | 0,2 | 0,21826 | 79,6667 | 0,2 |
| Производственные нужды | 0,56 | 203 | 0,6 | 0,50 | 182 | 0,6 | 0,49954 | 182,333 | 0,6 |

3.9. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Таблица № 16

| Целевое назначение центральной системы водоснабжения | Мощность ВОС тыс.м3/год. м3/сутки | Объем перспективного водопотребления | Расчет дефицита /резерва мощности ВОС |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.м3/год м3/сутки | (-) Дефицит (+) Резерв |
|  |  |  | тыс.м3 год м3/сутки | % |
| Поднято воды | 1904/5,2 | 1942/5,3 | 38/0,1 | 1,956/1,8 |
| Потери | 419/1,1 | 446/1,2 | 27/0,1 | 6,05/8,3 |
| Реализовано | 1436/3,9 | 1447/3,96 | 11/0,06 | 0,76/1,5 |

По данным таблицы видно, что мощности оборудования существующих водозаборных сооружений г.Слободского, достаточно для обеспечения всех потребителей расчетным нормативным расходом воды, однако при значительных потерях воды при транспортировке возможно возникновение нехватки воды в часы наибольшего водоразбора. Для обеспечения качественным и надежным водоснабжением потребителей рекомендуется рассмотреть варианты реконструкции водозаборных сооружений и сокращений потерь воды при транспортировке.

Раздел 4 	«Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и оценка объемов капитальных вложений»

4.1. Схему водоснабжения муниципального образования «город Слободской»  в целом можно назвать современной системой объектов водоснабжения с современным управлением и мониторингом. Для поддержания данной системы в рабочем состоянии необходимо постоянное квалифицированное обслуживание оборудования, замена вышедшего расходного оборудования (погружные глубинные насосы, сетевые насосы и т.п.) и комплектующих, а также замена ветхих наружных сетей водоснабжения, порядка 3000 метров в год. При этом объем капитальных вложений с разбивкой по годам будет выглядеть следующим образом:

Таблица № 17

| Год | Сумма средств, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| 2025 | 4300 | Гарантирующая организация |
| 2026 | 4300 | Гарантирующая организация |
| 2027 | 4300 | Гарантирующая организация |
| 2028 | 4300 | Гарантирующая организация |
| 2029 | 4300 | Гарантирующая организация |
| 2030 | 4300 | Гарантирующая организация |
| 2031 | 4300 | Гарантирующая организация |
| 2032 | 4300 | Гарантирующая организация |
| 2033 | 4300 | Гарантирующая организация |
| 2034 | 4300 | Гарантирующая организация |

Сметный расчет представлен в приложении № 2 к схеме.

Таким образом, разработка и использование настоящей схемы водоснабжения муниципального образования «город Слободской» позволит осуществить основные цели и решить определенные задачи по обеспечению потребителей питьевой водой надлежащего качества, определить возможность подключения к сетям водоснабжения объектов капитального строительства и организаций,  повысить надежность работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями, снизить затраты на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, осуществить строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения, развить коммунальную инфраструктуры в целях улучшения качества жизни населения.

4.2.Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения муниципального образования «город Слободской»

В результате реализации мероприятий по строительству и реконструкции системы водоснабжения будут достигнуты следующие результаты:

4.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества.

4.2.2. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

4.2.3. Сокращение потерь воды при ее транспортировке.

4.2.4 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации.

4.2.5 Прекращение сброса загрязняющих веществ в реку  Белая Холуница.

Социальные результаты - обеспечение надежности системы водоснабжения и улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания. Технологические результаты снижение потерь воды, снижение количества технологических остановок.

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Строящиеся, реконструируемые объекты централизованной системы водоснабжения не указаны в данной схеме в связи с отсутствием работы в данном направлении.

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Внедрение новых высокоэффективных энергосберегающих технологий - это создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления водоснабжением города и поселков. В рамках реализации данной программы необходима установка частотных преобразователей, шкафов автоматизации, датчиков давления и приборы учета на всех повысительных насосных станциях. Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары, одновременно достигнут эффект круглосуточного бесперебойного водоснабжения на верхних этажах жилых домов. Основными задачами внедрения автоматизированная система оперативно-диспетчерского управления (АСОДУ) являются:  поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;  сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;  сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах; возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применение при осуществлении расчетов за потребленную воду

Учет воды, реализованной потребителям, ведется у населения по внутриквартирным и общедомовым приборам учета, у бюджетных и прочих организации по приборам учета, установленным непосредственно в занимаемых помещениях, и составляет более 42 %. В настоящее время ведутся работы по определению технической возможности установки водосчетчиков потребителям, не охваченных коммерческим учетом воды. При отсутствии приборов учета расход воды предъявляется расчетно, по нормативу.

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования «город Слободской» указано в приложении №3 к схеме.

4.7.  Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен в муниципальном образовании «город Слободской»

Строительство новых объектов не планируется.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения резервного источника водоснабжения для города Слободского будут определены после проведения гидрологических и изыскательных работ и получения заключения.

Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения»

Существующая система водоснабжения МО не оказывает негативного влияния на окружающую среду и водный объект. Вода артезианских скважин соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и не требует дополнительной очистки, поэтому промывные воды отсутствуют. Обеззараживание воды производится ультрафиолетом, какие-либо химические реагенты не применяются, хранение их на предприятии не осуществляется.

Раздел 6 «Плановые значения показателей развития централизованной  системы водоснабжения»

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности

Таблица № 18

| Наименование показателя | Ед. изм. | Максимальное значение показателя по годам |
| --- | --- | --- |
| Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети | случ/ 1км | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  |  | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе выработки и транспортировки питьевой воды | кВт*ч/куб. м | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,668 | 0,668 |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  |  | 0,668 | 0,668 | 0,668 | 0,668 | 0,668 |

Раздел 7 «Перечень выявленных бесхозных объектов централизованной системы водоснабжения»

На период формирования схемы водоснабжения МО бесхозяйных объектов не выявлено. По мере выявления таких объектов будет осуществляться постановка на кадастровый учёт с последующим оформлением права собственности.

Приложение №1

к схеме водоснабжения

Муниципальное унитарное предприятие

«Водопроводное  канализационное  хозяйство

г. Слободского»

г. Слободской

ул. Подгорная, 30.

Свидетельство								   УТВЕРЖДАЮ:

О состоянии измерений в лаборатории					   Директор

№ 18 - 2012/61 от 20.07.2013 г.						   МУП «ВКХ г.Слободского» Действительно до 20.07.2015 г.		                __________ Д.Ю. Журавлев

ПРОТОКОЛ  № 16

ИССЛЕДОВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

от 30.02.2014 г.

Юридический адрес                                      г. Слободской,  ул. Подгорная, 30.

Место отбора пробы                                     Слободской р-он, д. Стулово

Наименование водоисточника                     Резервуар

Дата и время отбора                                      17.02.2014 г.,   09 - 50

ФИО и  должность отобравшего пробу      Т.И. Кошурникова, робоотборщик

Условия доставки                                          стеклянная тара - 3,0 л.

Дата и время доставки                                  17.02.2014 г.,   9 - 50

Цель отбора                                                    производственный контроль

Дополнительные сведения:                          без осадка

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты исследований | ПДК (допустимый уровень) | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| 1 | Привкус при 20º С | баллы | Менее 1 | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Цветность | градусы | Менее 5 | 20(35) | ГОСТ Р 52769-2007 |
| 3 | Мутность | мг/дм³ | Менее 0,60 | 2.6(3,5) | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | Запах при 20º С | баллы | Менее 1 | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| 5 | при 60 º С | баллы | Менее 1 | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| САНИТАРНО – ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| Неорганические вещества: |
| 6 | Водородный показатель | единицы рН | 7,85 ± 0,17 | 6 - 9 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 7 | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм³ | 0,24 ± 0,04 | 5,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |
| 8 | Аммиак (по азоту) | мг/дм³ | Менее 0,1 | 2,0 | ГОСТ 4192-82 |
| 9 | Нитрит - ион | мг/дм³ | 0,004 ± 0,002 | 3,0 | ГОСТ 4192-82 |
| 10 | Нитраты | мг/дм³ | 27,1 ± 3,5 | 45,0 | ГОСТ 18826-73 |
|  |  | мг-экв | 0,44 | - |  |
| 11 | Щелочность | мг-экв/дм³ | 4,90 | - | ПНД Ф14.2.99-97 |
| 12 | Гидрокарбонаты НСО3ˉ | мг/дм³ | 299,0 ± 26,9 | - | ПНД Ф14.2.99-97 |
| 13 | Карбонаты | мг/дм³ | 147,0 ± 13,2 | - | ПНД Ф14.2.99-97 |
| 14 | Жесткость общая | мг-экв/дм³ | 4,80 ± 0,67 | (7,0 – 10,0) | ГОСТ Р 52407-2005 |
| 15 | Общая минерализация | мг/дм³ | 338,4 ± 33,8 | 1000 - 1500 | ГОСТ 18164-72 |
| 16 | Хлориды | мг/дм³ | 17,0 ± 4,3 | 350,0 | ГОСТ 4245-72 |
|  |  | мг-экв/дм³ | 0,48 | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Сульфаты | мг/дм³ | 18,7 ± 3,2 | 500,0 | ГОСТ 4389-72; ГОСТ Р 52964-2008 |
|  |  | мг-экв/дм³ | 0,39 |  |  |
| 18 | Фториды | мг/дм³ | 0,13 ± 0,02 | 1,5 | ГОСТ 4386-89 |
| 19 | Железо (суммарно) | мг/дм³ | Менее 0,1 | 0,3 (1.0) | ГОСТ 4011-72 |
| 20 | Медь (Cu, суммарно) | мг/дм³ | Менее 0,02 | 1,.0 | ГОСТ 4388-72 |
| 21 | Марганец (суммарно) | мг/дм³ | Менее 0,01 | 0,1 ( 0,5) | ГОСТ 4974-72 |
| 22 | Кремний | мг/дм³ | 12,0 ± 2,0 | 10,0 | ПНД Ф14.1:2.215-06 |
| 23 | Кальций | мг/дм³ | 57,1 ± 5,1 | не нормируется | ПНД Ф 14.1:2.95-97 |
|  |  | мг-экв/дм³ | 2,85 ± 0,37 | не нормируется | ПНД Ф 14.1:2.95-97 |
| Расчетные показатели на основе КХА: |
| 24 | Магний | мг/дм³ | 23,7 |  |  |
|  |  | мг-экв/дм³ | 1,75 |  |  |
| 25 | Калий + натрий | мг/дм³ | 32,4 |  |  |
|  |  | мг-экв/дм³ | 1,41 |  |  |
| 26 | Сухой остаток | мг/дм³ | 335,0 |  |  |

НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

- СанПиН 2.1.4.1074-01.  «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо-ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011 г.

Исследования проводили:    инженер-химик Усцова Н.А.             _________

инженер-химик Кононова Е.О.         _________

Заключение:    данная проба воды по исследуемым показателям соответствует установленным требованиям Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011г.

(Глава 4, Статья 23 часть 4).

Зав. лабораторией:					Н.Ю. Помелова

Муниципальное унитарное предприятие

«Водопроводное  канализационное  хозяйство

г. Слободского»

г. Слободской

ул. Подгорная, 30.

Свидетельство								   УТВЕРЖДАЮ:

О состоянии измерений в лаборатории					   Директор

№ 18-2012/61 от 20.07.2013 г.						   МУП «ВКХ г.Слободского»

Действительно до 20.07.2015 г.					   ___________Д.Ю. Журавлев

ПРОТОКОЛ  № 107

ИССЛЕДОВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

от  12.12.2013 г.

Юридический адрес                                      г. Слободской,  ул. Подгорная, 30.

Место отбора пробы                                     г. Слободской, Первомайский р-он, ул. Кедровая

Наименование водоисточника                     Резервуар

Дата и время отбора                                      09.12.2013 г.,   12 - 00

ФИО и  должность отобравшего пробу      Т.И. Кошурникова, пробоотборщик

Условия доставки                                          автотранспорт, стеклянная тара - 3,0 л.

Дата и время доставки                                  09.12.2013 г.,   14 - 20

Цель отбора                                                    производственный контроль

Дополнительные сведения:                          без осадка

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты исследований | ПДК (допустимый уровень) | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| 1 | Привкус при 20º С | баллы | Менее 1 | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Цветность | градусы | Менее 5 | 20(35) | ГОСТ Р 52769-2007 |
| 3 | Мутность | мг/дм³ | Менее 0,77 | 2.6(3,5) | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | Запах при 20º С | баллы | Менее 1 | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| 5 | при 60 º С | баллы | Менее 1 | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| САНИТАРНО – ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| Неорганические вещества: |
| 6 | Водородный показатель | единицы рН | 7,58 ± 0,17 | 6 - 9 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 7 | Остаточный хлор свободный | мг/дм³ | 0,30 ± 0,07 | 0,3 - 0,5 | ГОСТ 18190-72 |
| 8 | Остаточный хлор связанный | мг/дм³ | 0,83 ± 0,17 | 0,8 - 1,2 | ГОСТ 18190-72 |
| 9 | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм³ | 0,48 ± 0,08 | 5,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |
| 10 | Аммиак (по азоту) | мг/дм³ | 0,12 ± 0,03 | 2,0 | ГОСТ 4192-82 |
| 11 | Нитрит - ион | мг/дм³ | Менее 0,002 | 3,0 | ГОСТ 4192-82 |
| 12 | Нитраты | мг/дм³ | 44,1 ± 5,7 | 45,0 | ГОСТ 18826-73 |
|  |  | мг-экв | 0,71 | - |  |
| 13 | Щелочность | мг-экв/дм³ | 4,50 | - | ПНД Ф14.2.99-97 |
| 14 | Гидрокарбонаты НСО3ˉ | мг/дм³ | 274,6 ± 24,7 | - | ПНД Ф14.2.99-97 |
| 15 | Карбонаты | мг/дм³ | 135,0 ± 12,2 | - | ПНД Ф14.2.99-97 |
| 16 | Жесткость общая | мг-экв/дм³ | 7,50 ± 0,98 | 7,0 (10,0) | ГОСТ Р 52407-2005 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | Общая минерализация | мг/дм³ | 507,2 ± 40,6 | 1000 - 1500 | ГОСТ 18164-72 |
| 18 | Хлориды | мг/дм³ | 69,0 ± 10,4 | 350,0 | ГОСТ 4245-72 |
|  |  | мг-экв/дм³ | 1,95 | - |  |
| 19 | Сульфаты | мг/дм³ | 78,2 ± 7,8 | 500,0 | ГОСТ 4389-72; ГОСТ Р 52964-2008 |
|  |  | мг-экв/дм³ | 1,63 |  |  |
| 20 | Фториды | мг/дм³ | 0,13 ± 0,02 | 1,5 | ГОСТ 4386-89 |
| 21 | Железо (суммарно) | мг/дм³ | Менее 0,1 | 0,3 (1.0) | ГОСТ 4011-72 |
| 22 | Медь (Cu, суммарно) | мг/дм³ | Менее 0,02 | 1,.0 | ГОСТ 4388-72 |
| 23 | Марганец (суммарно) | мг/дм³ | Менее 0,01 | 0,1 (0,5) | ГОСТ 4974-72 |
| 24 | Кремний | мг/дм³ | 10,9 ± 2,3 | 10,0 | ПНД Ф14.1:2.215-06 |
| 25 | Кальций | мг/дм³ | 58,1 ± 5,2 | не нормируется | ПНД Ф 14.1:2.95-97 |
|  |  | мг-экв/дм³ | 2,90 ± 0,38 | не нормируется | ПНД Ф 14.1:2.95-97 |
| Расчетные показатели на основе КХА: |
| 26 | Магний | мг/дм³ | 55,9 |  |  |
|  |  | мг-экв/дм³ | 4,60 |  |  |
| 27 | Калий + натрий | мг/дм³ | 32,3 |  |  |
|  |  | мг-экв/дм³ | 1,29 |  |  |
| 28 | Сухой остаток | мг/дм³ | 483,5 |  |  |

НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

- СанПиН 2.1.4.1074-01.  «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо-ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011 г.

Исследования проводили:    инженер-химик Усцова Н.А.             _________

инженер-химик Кононова Е.О.         _________

Заключение:    данная проба воды по исследуемым показателям соответствует установленным требованиям  Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ от 07.12.2011г.

(Глава 4, Статья 23 часть 4).

Зав. лабораторией:					Н.Ю. Помелова

Муниципальное унитарное предприятие

«Водопроводное  канализационное  хозяйство

г. Слободского»

г. Слободской

ул. Подгорная, 30.

Свидетельство								   УТВЕРЖДАЮ:

О состоянии измерений в лаборатории					   Директор

№ 18 - 2012/61 от 20.07.2013 г.						   МУП «ВКХ г.Слободского»

Действительно до 20.07.2015 г.					   __________ Д.Ю. Журавлев

ПРОТОКОЛ  № 12

ИССЛЕДОВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

от 13.02.2014 г.

Юридический адрес                                      г. Слободской,  ул. Подгорная, 30.

Место отбора пробы                                     Слободской р-он,  д. Оглоблино

Наименование водоисточника                     Скважина № 11833

Дата и время отбора                                      10.02.2014 г.,   08 - 45

ФИО и  должность отобравшего пробу      Т.И. Кошурникова, пробоотборщик

Условия доставки                                          автотранспорт, стеклянная тара - 3,0 л.

Дата и время доставки                                  10.02.2014 г.,   09 - 50

Цель отбора                                                    производственный контроль

Дополнительные сведения:                          без осадка

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты исследований | ПДК (допустимый уровень) | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| 1 | Привкус при 20º С | баллы | Менее 1 | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Цветность | градусы | 7,3 ± 1,8 | 20(35) | ГОСТ Р 52769-2007 |
| 3 | Мутность | мг/дм³ | Менее 0,60 | 2.6(3,5) | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | Запах при 20º С | баллы | Менее 1 | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| 5 | при 60 º С | баллы | Менее 1 | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| САНИТАРНО – ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| Неорганические вещества: |
| 6 | Водородный показатель | единицы рН | 8,87 ± 0,17 | 6 - 9 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 7 | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм³ | 1,68 ± 0,29 | 5,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |
| 8 | Аммиак (по азоту) | мг/дм³ | Менее 0,1 | 2,0 | ГОСТ 4192-82 |
| 9 | Нитрит - ион | мг/дм³ | Менее 0,002 | 3,0 | ГОСТ 4192-82 |
| 10 | Нитраты | мг/дм³ | Менее 2,2 | 45,0 | ГОСТ 18826-73 |
|  |  | мг-экв | - | - |  |
| 11 | Щелочность | мг-экв/дм³ | 8,00 | - | ПНД Ф14.2.99-97 |
| 12 | Гидрокарбонаты НСО3ˉ | мг/дм³ | 488,2 ± 43,9 | - | ПНД Ф14.2.99-97 |
| 13 | Карбонаты | мг/дм³ | 240,0 ± 21,6 | - | ПНД Ф14.2.99-97 |
| 14 | Жесткость общая | мг-экв/дм³ | 0,15 ± 0,01 | (7,0 – 10,0) | ГОСТ Р 52407-2005 |
| 15 | Общая минерализация | мг/дм³ | 641,2 ± 51,3 | 1000 - 1500 | ГОСТ 18164-72 |
| 16 | Хлориды | мг/дм³ | 41,5 ± 6,2 | 350,0 | ГОСТ 4245-72 |
|  |  | мг-экв/дм³ | 1,17 | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Сульфаты | мг/дм³ | 83,3 ± 8,3 | 500,0 | ГОСТ 4389-72; ГОСТ Р 52964-2008 |
|  |  | мг-экв/дм³ | 1,73 |  |  |
| 18 | Фториды | мг/дм³ | 0,96 ± 0,12 | 1,5 | ГОСТ 4386-89 |
| 19 | Железо (суммарно) | мг/дм³ | Менее 0,1 | 0,3 (1.0) | ГОСТ 4011-72 |
| 20 | Медь (Cu, суммарно) | мг/дм³ | Менее 0,02 | 1,.0 | ГОСТ 4388-72 |
| 21 | Марганец (суммарно) | мг/дм³ | Менее 0,01 | 0,1 ( 0,5) | ГОСТ 4974-72 |
| 22 | Кремний | мг/дм³ | 3,9 ± 0,8 | 10,0 | ПНД Ф 14.1:2.4.215-06 |
| 23 | Кальций | мг/дм³ | 1,6 ± 0,3 | не нормируется | ПНД Ф 14.1:2.95-97 |
|  |  | мг-экв/дм³ | 0,08 ± 0,02 | не нормируется | ПНД Ф 14.1:2.95-97 |
| Расчетные показатели на основе КХА: |
| 24 | Магний | мг/дм³ | 0,9 |  |  |
|  |  | мг-экв/дм³ | 0,07 |  |  |
| 25 | Калий + натрий | мг/дм³ | 268,8 |  |  |
|  |  | мг-экв/дм³ | 10,75 |  |  |
| 26 | Сухой остаток | мг/дм³ | 640,0 |  |  |

НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

- СанПиН 2.1.4.1074-01.  «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо-ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011 г.

Исследования проводили:    инженер-химик Усцова Н.А.             _________

инженер-химик Кононова Е.О.         _________

Заключение:    данная проба воды по исследуемым показателям соответствует установленным требованиям Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011г. (Глава 4, Статья 23 часть 4).

Зав. лабораторией:					Н.Ю. Помелова

Муниципальное унитарное предприятие

«Водопроводное  канализационное  хозяйство

г. Слободского»

г. Слободской

ул. Подгорная, 30.

Свидетельство 								   УТВЕРЖДАЮ:

о состоянии измерений в лаборатории					   Директор

№ 18-2012/61	 от 20.07.2013 г.					               МУП «ВКХ г.Слободского»

Действительно до 20.07.2015 г.					   __________  Д.Ю. Журавлев

ПРОТОКОЛ  № 5

ИССЛЕДОВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

от 23.01.2014 г.

Юридический адрес                                      г. Слободской,  ул. Подгорная, 30.

Место отбора пробы                                     Слободской р-он,  п. Опорное

Наименование водоисточника                     Скважина № 9 (1761)

Дата и время отбора                                      20.01.2014 г.,   09 - 15

ФИО и  должность отобравшего пробу      Т.И. Кошурникова, пробоотборщик

Условия доставки                                          автотранспорт, стеклянная тара - 3,0 л.

Дата и время доставки                                  20.01.2014 г.,   10 - 10

Цель отбора                                                    производственный контроль

Дополнительные сведения:                          без осадка

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты исследований | ПДК (допустимый уровень) | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| 1 | Привкус при 20º С | баллы | Менее 1 | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Цветность | градусы | 5,8 ± 1,5 | 20(35) | ГОСТ Р 52769-2007 |
| 3 | Мутность | мг/дм³ | Менее 0,60 | 2.6(3,5) | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | Запах при 20º С | баллы | Менее 1 | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| 5 | при 60 º С | баллы | Менее 1 | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| САНИТАРНО – ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| Неорганические вещества: |
| 6 | Водородный показатель | единицы рН | 9,15 ± 0,17 | 6 - 9 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 7 | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм³ | 0,20 ± 0,03 | 5,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |
| 8 | Аммиак (по азоту) | мг/дм³ | Менее 0,1 | 2,0 | ГОСТ 4192-82 |
| 9 | Нитрит - ион | мг/дм³ | Менее 0,002 | 3,0 | ГОСТ 4192-82 |
| 10 | Нитраты | мг/дм³ | Менее 2,2 | 45,0 | ГОСТ 18826-73 |
|  |  | мг-экв | - | - |  |
| 11 | Щелочность | мг-экв/дм³ | 7,20 | - | ПНД Ф14.2.99-97 |
| 12 | Гидрокарбонаты НСО3ˉ | мг/дм³ | 439,3 ± 39,5 | - | ПНД Ф14.2.99-97 |
| 13 | Карбонаты | мг/дм³ | 216,0 ± 19,4 | - | ПНД Ф14.2.99-97 |
| 14 | Жесткость общая | мг-экв/дм³ | 0,15 ± 0,01 | (7,0 – 10,0) | ГОСТ Р 52407-2005 |
| 15 | Общая минерализация | мг/дм³ | 532,8 ± 42,6 | 1000 - 1500 | ГОСТ 18164-72 |
| 16 | Хлориды | мг/дм³ | 15,0 ± 3,8 | 350,0 | ГОСТ 4245-72 |
|  |  | мг-экв/дм³ | 0,42 | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Сульфаты | мг/дм³ | 72,0 ± 7,2 | 500,0 | ГОСТ 4389-72; ГОСТ Р 52964-2008 |
|  |  | мг-экв/дм³ | 1,50 |  |  |
| 18 | Фториды | мг/дм³ | 1,61 ± 0,21 | 1,5 | ГОСТ 4386-89 |
| 19 | Железо (суммарно) | мг/дм³ | Менее 0,1 | 0,3 (1.0) | ГОСТ 4011-72 |
| 20 | Медь (Cu, суммарно) | мг/дм³ | Менее 0,02 | 1,.0 | ГОСТ 4388-72 |
| 21 | Марганец (суммарно) | мг/дм³ | Менее 0,01 | 0,1 ( 0,5) | ГОСТ 4974-72 |
| 22 | Кремний | мг/дм³ | 2,37 ± 0,59 | 10,0 | ПНД Ф 14.1:2.4.215-06 |
| 23 | Кальций | мг/дм³ | 1,6 ± 0,3 | не нормируется | ПНД Ф 14.1:2.95-97 |
|  |  | мг-экв/дм³ | 0,08 ( 0,02 | не нормируется | ПНД Ф 14.1:2.95-97 |
| Расчетные показатели на основе КХА: |
| 24 | Магний | мг/дм³ | 0,9 |  |  |
|  |  | мг-экв/дм³ | 0,07 |  |  |
| 25 | Калий + натрий | мг/дм³ | 224,3 |  |  |
|  |  | мг-экв/дм³ | 8,97 |  |  |
| 26 | Сухой остаток | мг/дм³ | 532,2 |  |  |

НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

- СанПиН 2.1.4.1074-01.  «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо-ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011 г.

Исследования проводили:    инженер-химик Усцова Н.А.             _________

инженер-химик Кононова Е.О.         _________

Заключение:    данная проба воды по исследуемым показателям соответствует установленным требованиям Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011г.

(Глава 4, Статья 23 часть 4).

Зав. лабораторией:					Н.Ю. Помелова

Муниципальное унитарное предприятие

«Водопроводное  канализационное  хозяйство

г. Слободского»

г. Слободской

ул. Подгорная, 30.

Свидетельство 								   УТВЕРЖДАЮ:

о состоянии измерений в лаборатории					   Директор

№ 18-2012/61 от 20.07.2013 г.						   МУП «ВКХ г.Слободского»

Действительно до 20.07.2015 г.					   __________  Д.Ю. Журавлев

ПРОТОКОЛ  № 83

ИССЛЕДОВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

от 03.10.2013 г.

Юридический адрес                                       г. Слободской,  ул. Подгорная, 30.

Место отбора пробы                                      г. Слободской, МСО

Наименование водоисточника                     Скважина № 6505

Дата и время отбора                                      30.04.2013 г.,   9 - 45

ФИО и  должность отобравшего пробу      Т.И. Кошурникова, пробоотборщик

Условия доставки                                          автотранспорт, стеклянная тара - 3,0 л.

Дата и время доставки                                  30.04.2013 г.,   10 - 20

Цель отбора                                                    производственный контроль

Дополнительные сведения:                          без осадка

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты исследований | ПДК (допустимый уровень) | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| 1 | Привкус при 20º С | баллы | Менее 1 | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Цветность | градусы | Менее 5 | 20(35) | ГОСТ Р 52769-2007 |
| 3 | Мутность | мг/дм³ | Менее 0,77 | 2.6(3,5) | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | Запах при 20º С | баллы | Менее 1 | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| 5 | при 60 º С | баллы | Менее 1 | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| САНИТАРНО – ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| Неорганические вещества: |
| 6 | Водородный показатель | единицы рН | 7,64 ± 0,17 | 6 - 9 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 7 | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм³ | 0,28 ± 0,05 | 5,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |
| 8 | Аммиак (по азоту) | мг/дм³ | Менее 0,1 | 2,0 | ГОСТ 4192-82 |
| 9 | Нитрит - ион | мг/дм³ | Менее 0,002 | 3,0 | ГОСТ 4192-82 |
| 10 | Нитраты | мг/дм³ | 28,4 ± 3,7 | 45,0 | ГОСТ 18826-73 |
|  |  | мг-экв | 0,46 | - |  |
| 11 | Щелочность | мг-экв/дм³ | 5,00 | - | ПНД Ф14.2.99-97 |
| 12 | Гидрокарбонаты НСО3ˉ | мг/дм³ | 305,1 ± 27,5 | - | ПНД Ф14.2.99-97 |
| 13 | Карбонаты | мг/дм³ | 150,0 ± 13,5 | - | ПНД Ф14.2.99-97 |
| 14 | Жесткость общая | мг-экв/дм³ | 5,60 ± 0,73 | (7,0 – 10,0) | ГОСТ Р 52407-2005 |
| 15 | Общая минерализация | мг/дм³ | 362,0 ± 36,2 | 1000 - 1500 | ГОСТ 18164-72 |
| 16 | Хлориды | мг/дм³ | 18,5 ± 3,5 | 350,0 | ГОСТ 4245-72 |
|  |  | мг-экв/дм³ | 0,52 | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | Сульфаты | мг/дм³ | 24,7 ± 4,2 | 500,0 | ГОСТ 4389-72; ГОСТ 52964-2008 |
|  |  | мг-экв/дм³ | 0,51 |  |  |
| 18 | Фториды | мг/дм³ | Менее 0,08 | 1,5 | ГОСТ 4386-89 |
| 19 | Железо (суммарно) | мг/дм³ | Менее 0,1 | 0,3 (1.0) | ГОСТ 4011-72 |
| 20 | Медь (Cu, суммарно) | мг/дм³ | Менее 0,02 | 1,.0 | ГОСТ 4388-72 |
| 21 | Марганец (суммарно) | мг/дм³ | Менее 0,01 | 0,1 ( 0,5) | ГОСТ 4974-72 |
| 22 | Кремний | мг/дм³ | 10,9 ± 2,3 | 10,0 | ПНД Ф 14.1:2.4.215-06 |
| 23 | Кальций | мг/дм³ | 56,1 ± 5,0 | не нормируется | ПНД Ф 14.1:2.95-97 |
|  |  | мг-экв/дм³ | 2,80 ± 0,30 | не нормируется | ПНД Ф 14.1:2.95-97 |
| Расчетные показатели на основе КХА: |
| 24 | Магний | мг/дм³ | 34,0 |  |  |
|  |  | мг-экв/дм³ | 2,80 |  |  |
| 25 | Калий + натрий | мг/дм³ | 22,3 |  |  |
|  |  | мг-экв/дм³ | 0,89 |  |  |
| 26 | Сухой остаток | мг/дм³ | 344,9 |  |  |

НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

- СанПиН 2.1.4.1074-01.  «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо-ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011 г.

Исследования проводили:    инженер-химик Усцова Н.А.             _________

инженер-химик Кононова Е.О.         _________

Заключение:    данная проба воды по исследуемым показателям соответствует установленным требованиям Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011г.

(Глава 4, Статья 23 часть 4).

Зав. лабораторией:					Н.Ю. Помелова

Муниципальное унитарное предприятие

«Водопроводное  канализационное  хозяйство

г. Слободского»

г. Слободской

ул. Подгорная, 30.

Свидетельство								УТВЕРЖДАЮ:

О состоянии измерений в лаборатории					Директор

№ 18 – 2012/61 от 20.07.2013 г.					   	МУП «ВКХ г. Слободского»

Действительно до 20.07.2015 г.					___________ Д.Ю. Журавлев

ПРОТОКОЛ  № 4

ИССЛЕДОВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

от  23.01.2014 г.

Юридический адрес                                      г. Слободской,  ул Подгорная, 30.

Место отбора пробы                                     Слободской р-он,  д. Пестово

Наименование водоисточника                     Скважина № 1-А (42-А)

Дата и время отбора                                      20.01.2014 г.,   09 - 30

ФИО и  должность отобравшего пробу      Т.И. Кошурникова, пробоотборщик

Условия доставки                                          автотранспорт, стеклянная тара - 3,0 л.

Дата и время доставки                                  20.01.2014 г.,   10 - 10

Цель отбора                                                    производственный контроль

Дополнительные сведения:                          без осадка

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты исследований | ПДК (допустимый уровень) | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| 1 | Привкус при 20º С | баллы | Менее 1 | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Цветность | градусы | 6,5 ± 1,6 | 20(35) | ГОСТ Р 52769-2007 |
| 3 | Мутность | мг/дм³ | Менее 0,60 | 2.6(3,5) | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | Запах при 20º С | баллы | Менее 1 | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| 5 | при 60 º С | баллы | Менее 1 | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| САНИТАРНО – ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| Неорганические вещества: |
| 6 | Водородный показатель | единицы рН | 9,17 ± 0,17 | 6 - 9 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 7 | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм³ | 0,24 ± 0,04 | 5,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |
| 8 | Аммиак (по азоту) | мг/дм³ | Менее 0,1 | 2,0 | ГОСТ 4192-82 |
| 9 | Нитрит - ион | мг/дм³ | 0,005 ± 0,002 | 3,0 | ГОСТ 4192-82 |
| 10 | Нитраты | мг/дм³ | 3,8 ± 0,7 | 45,0 | ГОСТ 18826-73 |
|  |  | мг-экв | 0,06 | - |  |
| 11 | Щелочность | мг-экв/дм³ | 7,10 | - | ПНД Ф14.2.99-97 |
| 12 | Гидрокарбонаты НСО3ˉ | мг/дм³ | 433,2 ± 39,0 | - | ПНД Ф14.2.99-97 |
| 13 | Карбонаты | мг/дм³ | 213,0 ± 19,2 | - | ПНД Ф14.2.99-97 |
| 14 | Жесткость общая | мг-экв/дм³ | 0,15 ± 0,06 | 7,0 (10,0) | ГОСТ Р 52407-2005 |
| 15 | Общая минерализация | мг/дм³ | 420,4 ± 42,0 | 1000 - 1500 | ГОСТ 18164-72 |
| 16 | Хлориды | мг/дм³ | 4,5 ± 1,1 | 350,0 | ГОСТ 4245-72 |
|  |  | мг-экв/дм³ | 0,13 | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Сульфаты | мг/дм³ | 19,1 ± 3,2 | 500,0 | ГОСТ 4389-72; ГОСТ Р 52964-2008 |
|  |  | мг-экв/дм³ | 0,40 |  |  |
| 18 | Фториды | мг/дм³ | 0,92 ± 0,12 | 1,5 | ГОСТ 4386-89 |
| 19 | Железо (суммарно) | мг/дм³ | Менее 0,1 | 0,3 (1.0) | ГОСТ 4011-72 |
| 20 | Медь (Cu, суммарно) | мг/дм³ | Менее 0,02 | 1,.0 | ГОСТ 4388-72 |
| 21 | Марганец (суммарно) | мг/дм³ | Менее 0,01 | 0,1 ( 0,5) | ГОСТ 4974-72 |
| 22 | Кремний | мг/дм³ | 3,25 ± 0,81 | 10,0 | ПНД Ф 14.1:24..215-06 |
| 23 | Кальций | мг/дм³ | 1,0 ± 0,2 | не нормируется | ПНД Ф 14.1:2.95-97 |
|  |  | мг-экв/дм³ | 0,05 ± 0,01 | не нормируется | ПНД Ф 14.1:2.95-97 |
| Расчетные показатели на основе КХА: |
| 24 | Магний | мг/дм³ | 1,2 |  |  |
|  |  | мг-экв/дм³ | 0,1 |  |  |
| 25 | Калий + натрий | мг/дм³ | 175,4 |  |  |
|  |  | мг-экв/дм³ | 7,54 |  |  |
| 26 | Сухой остаток | мг/дм³ | 419,3 |  |  |

НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

- СанПиН 2.1.4.1074-01.  «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо-ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011 г.

Исследования проводили:    инженер-химик Усцова Н.А.             _________

инженер-химик Кононова Е.О.         _________

Заключение:    данная проба воды по исследуемым показателям соответствует установленным требованиям Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011г.

(Глава 4, Статья 23 часть 4).

Зав. лабораторией:					Н.Ю. Помелова

Муниципальное унитарное предприятие

«Водопроводное  канализационное  хозяйство

г. Слободского»

г. Слободской

ул. Подгорная, 30.

Свидетельство								   УТВЕРЖДАЮ:

О состоянии измерений в лаборатории					   директор

№ 18 - 2012/61 от 20.07.2013 г.						   МУП «ВКХ г.Слободского»

Действительно до 20.07.2015 г.					   __________ Д.Ю. Журавлев

ПРОТОКОЛ  № 13

ИССЛЕДОВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

от 13.02.2014 г.

Юридический адрес                                      г. Слободской,  ул. Подгорная, 30.

Место отбора пробы                                     Слободской р-он,  д. Успенское

Наименование водоисточника                     Скважина № 1015

Дата и время отбора                                      10.02.2014 г.,   8 - 00

ФИО и  должность отобравшего пробу      Т.И. Кошурникова, пробоотборщик

Условия доставки                                          автотранспорт, стеклянная тара - 3,0 л.

Дата и время доставки                                  10.02.2014 г.,   09 - 50

Цель отбора                                                    производственный контроль

Дополнительные сведения:                          без осадка

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты исследований | ПДК (допустимый уровень) | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| 1 | Привкус при 20º С | баллы | Менее 1 | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Цветность | градусы | 5,8 ± 1,5 | 20(35) | ГОСТ Р 52769-2007 |
| 3 | Мутность | мг/дм³ | Менее 0,60 | 2.6(3,5) | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | Запах при 20º С | баллы | Менее 1 | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| 5 | при 60 º С | баллы | Менее 1 | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| САНИТАРНО – ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| Неорганические вещества: |
| 6 | Водородный показатель | единицы рН | 7,75 ± 0,17 | 6 - 9 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 7 | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм³ | 0,60 ± 0,10 | 5,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |
| 8 | Аммиак (по азоту) | мг/дм³ | Менее 0,1 | 2,0 | ГОСТ 4192-82 |
| 9 | Нитрит - ион | мг/дм³ | Менее 0,002 | 3,0 | ГОСТ 4192-82 |
| 10 | Нитраты | мг/дм³ | 42,2 ± 5,5 | 45,0 | ГОСТ 18826-73 |
|  |  | мг-экв | 0,68 | - |  |
| 11 | Щелочность | мг-экв/дм³ | 4,70 | - | ПНД Ф14.2.99-97 |
| 12 | Гидрокарбонаты НСО3ˉ | мг/дм³ | 286,8 ± 25,8 | - | ПНД Ф14.2.99-97 |
| 13 | Карбонаты | мг/дм³ | 141,0 ± 12,7 | - | ПНД Ф14.2.99-97 |
| 14 | Жесткость общая | мг-экв/дм³ | 5,30 ± 0,69 | (7,0 – 10,0) | ГОСТ Р 52407-2005 |
| 15 | Общая минерализация | мг/дм³ | 415,6 ± 41,6 | 1000 - 1500 | ГОСТ 18164-72 |
| 16 | Хлориды | мг/дм³ | 41,0 ± 6,2 | 350,0 | ГОСТ 4245-72 |
|  |  | мг-экв/дм³ | 1,16 | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Сульфаты | мг/дм³ | 44,2 ± 5,5 | 500,0 | ГОСТ 4389-72; ГОСТ Р 52964-2008 |
|  |  | мг-экв/дм³ | 0,92 |  |  |
| 18 | Фториды | мг/дм³ | 0,20 ± 0,03 | 1,5 | ГОСТ 4386-89 |
| 19 | Железо (суммарно) | мг/дм³ | Менее 0,01 | 0,3 (1.0) | ГОСТ 4011-72 |
| 20 | Медь (Cu, суммарно) | мг/дм³ | Менее 0,002 | 1,.0 | ГОСТ 4388-72 |
| 21 | Марганец (суммарно) | мг/дм³ | Менее 0,01 | 0,1 ( 0,5) | ГОСТ 4974-72 |
| 22 | Кремний | мг/дм³ | 11,9 ± 2,02 | 10,0 | ПНД Ф 14.1:2.4.215-06 |
| 23 | Кальций | мг/дм³ | 40,1 ± 3,6 | не нормируется | ПНД Ф 14.1:2.95-97 |
|  |  | мг-экв/дм³ | 2,00 ± 0,42 | не нормируется | ПНД Ф 14.1:2.95-97 |
| Расчетные показатели на основе КХА: |
| 24 | Магний | мг/дм³ | 40,1 |  |  |
|  |  | мг-экв/дм³ | 3,30 |  |  |
| 25 | Калий + натрий | мг/дм³ | 54,0 |  |  |
|  |  | мг-экв/дм³ | 8,16 |  |  |
| 26 | Сухой остаток | мг/дм³ | 414,5 |  |  |

НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

- СанПиН 2.1.4.1074-01.  «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо-ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011 г.

Исследования проводили:    инженер-химик Усцова Н.А.             _________

инженер-химик Кононова Е.О.         _________

Заключение:    данная проба воды по исследуемым показателям соответствует установленным требованиям Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011г. (Глава 4, Статья 23 часть 4).

Зав. лабораторией:					Н.Ю. Помелова

Приложение №2

к схеме водоснабжения

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

|  | Замена водопроводных линий в г.Слободском |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет

«Замена водопроводных линий в г.Слободском»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 4 288 714,38 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 2 088,08 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 232 369,12 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы |
| 1 | ТЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 [Накл.:k=0,85;81%;Сметн.пр.:k=0,8;40%] | 6,6 1000 м3 грунта | 3290,61 104,90 | 3185,71 377,31 | 0,00 | 21718,03 | 692,34 | 21025,69 2490,25 | 0,00 | 13,57 89,56 |  |
| 2 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 [Накл.:k=0,85;68%;Сметн.пр.:k=0,8;36%] | 0,5 100 м3 грунта | 1190,42 1190,42 | 0,00 0,00 | 0,00 | 595,21 | 595,21 | 0,00 0,00 | 0,00 | 154,00 77,00 |  |
| 3 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 [Накл.:k=0,85;68%;Сметн.пр.:k=0,8;36%] | 0,5 100 м3 грунта | 657,56 657,56 | 0,00 0,00 | 0,00 | 328,78 | 328,78 | 0,00 0,00 | 0,00 | 88,50 44,25 |  |
| 4 | ТЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 [Накл.:k=0,85;81%;Сметн.пр.:k=0,8;40%] | 6,6 1000 м3 грунта | 696,46 0,00 | 696,46 83,45 | 0,00 | 4596,64 | 0,00 | 4596,64 550,77 | 0,00 | 0,00 0,00 |  |
| 5 | ТЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 [Накл.:k=0,85;81%;Сметн.пр.:k=0,8;40%] | 0,9 1000 м3 грунта | 4918,98 116,57 | 4797,69 557,90 | 4,72 | 4427,08 | 104,91 | 4317,92 502,11 | 4,25 | 15,08 13,57 |  |
| 6 | 311-01-144-1 | Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках : грунт растительного слоя (земля, перегной), (погрузка) [Накл.:k=0,85;100%;Сметн.пр.:k=0,8;60%] | 1440 тонна | 3,91 0,00 | 3,91 0,37 | 0,00 | 5630,40 | 0,00 | 5630,40 532,80 | 0,00 | 0,00 0,00 |  |
| 7 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы песчаного с обратной засыпкой толщиной 300 мм [Накл.:k=0,85;111%;Сметн.пр.:k=0,8;71%] | 90 10 м3 основания | 593,14 82,52 | 32,12 3,34 | 478,50 | 53382,60 | 7426,80 | 2890,80 300,60 | 43065,00 | 10,20 918,00 |  |
| 8 | ТЕР22-01-021-01 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм [Накл.:k=0,85;111%;Сметн.пр.:k=0,8;71%] | 0,6 1 км трубопровода | 19761,17 1846,26 | 2342,56 269,45 | 15572,35 | 11856,70 | 1107,76 | 1405,54 161,67 | 9343,40 | 200,68 120,41 |  |
| 9 | 507-0591 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм | -60 10 м | 154,00 0,00 | 0,00 0,00 | 154,00 | -9240,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -9240,00 | 0,00 0,00 |  |
| 10 | 507-0589 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 60 10 м | 70,60 0,00 | 0,00 0,00 | 70,60 | 4236,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 4236,00 | 0,00 0,00 |  |
| 11 | ТЕР22-01-021-02 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм [Накл.:k=0,85;111%;Сметн.пр.:k=0,8;71%] | 0,6 1 км трубопровода | 27594,34 1910,29 | 2626,88 304,09 | 23057,17 | 16556,60 | 1146,17 | 1576,13 182,45 | 13834,30 | 207,64 124,58 |  |
| 12 | ТЕР22-01-021-03 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм [Накл.:k=0,85;111%;Сметн.пр.:k=0,8;71%] | 0,6 1 км трубопровода | 62372,96 2070,37 | 3374,24 382,74 | 56928,35 | 37423,78 | 1242,22 | 2024,54 229,64 | 34157,02 | 225,04 135,02 |  |
| 13 | ТЕР22-01-021-05 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм [Накл.:k=0,85;111%;Сметн.пр.:k=0,8;71%] | 0,6 1 км трубопровода | 126513,57 2604,47 | 4861,75 540,21 | 119047,35 | 75908,14 | 1562,68 | 2917,05 324,13 | 71428,41 | 286,52 171,91 |  |
| 14 | ТЕР22-01-021-06 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм [Накл.:k=0,85;111%;Сметн.пр.:k=0,8;71%] | 0,6 1 км трубопровода | 218824,11 3015,70 | 6461,09 706,42 | 209347,32 | 131294,47 | 1809,42 | 3876,65 423,85 | 125608,40 | 331,76 199,06 |  |
| 15 | 507-0600 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 200 мм | -60 10 м | 2070,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2070,00 | -124200,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -124200,00 | 0,00 0,00 |  |
| 16 | 507-0604 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 225 мм | 60 10 м | 2517,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2517,00 | 151020,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 151020,00 | 0,00 0,00 |  |
| 17 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка [Накл.:k=0,85;121%;Сметн.пр.:k=0,8;76%] | 5 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 2408,49 124,82 | 2266,17 162,26 | 17,50 | 12042,45 | 624,10 | 11330,85 811,30 | 87,50 | 15,72 78,60 |  |
|  | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | 500 м3 | 43,50 0,00 | 0,00 0,00 | 43,50 | 21750,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 21750,00 | 0,00 0,00 |  |
| 18 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня [Накл.:k=0,85;121%;Сметн.пр.:k=0,8;76%] | 4,8 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 3800,58 193,76 | 3582,32 253,59 | 24,50 | 18242,78 | 930,05 | 17195,14 1217,23 | 117,59 | 24,19 116,11 |  |
| 19 | 408-0028 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм | 480 м3 | 238,00 0,00 | 0,00 0,00 | 238,00 | 114240,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 114240,00 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 551809,66 | 17570,44 | 78787,35 7726,80 | 455451,87 | 2088,08 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  | 157806,00 |  |  | 157806,00 |  |  |
| В с е г о |  |  | 551809,66 | 17570,44 | 78787,35 7726,80 | 455451,87 | 2088,08 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  | 157806,00 |  |  | 157806,00 |  |  |
| Итого с учетом: Слободской Северный коэффициент. Согласно постановления №1114 от 23.09.1988 и постановления № 546/25-5 от 17.10.1988 k=1,15 на зарплату |  |  | 554445,23 | 20206,01 | 78787,35 8885,82 | 455451,87 | 2088,08 | 102 |
| Итого в текущих ценах {бюллетень ноябрь 2013 к базе ТЕР-2001, в ред 2009 по видам} k=11,5 на зарплату k=6,07 на эксплуатацию машин k=5,38 на материалы k=5,38 на основные материалы |  |  | 3160939,39 | 232369,12 | 478239,21 102186,93 | 2450331,06 | 2088,08 | 103 |
| В том числе основные материалы |  |  | 848996,28 |  |  | 848996,28 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 3 160 939,39 |
| Накладные расходы (ГЭСН-01 механизированный способ) | 0,85 | 81 | 39 520,97 |
| Накладные расходы (ГЭСН-01 ручной способ) | 0,85 | 68 | 7 063,03 |
| Накладные расходы (Погрузочно-разгрузочные работы) | 0,85 | 100 | 5 989,34 |
| Накладные расходы (ГЭСН-22,23,24 Наружные сети водопровода,канализации,теплоснабжения,газопроводы) | 0,85 | 111 | 198 613,83 |
| Накладные расходы (ГЭСН-27 Автомобильные дороги (кроме раздела 10)) | 0,85 | 121 | 48 731,28 |
| Итого накладных расходов |  |  | 299 918,45 |
| Итого |  |  | 3 460 857,84 |
| Сметная прибыль (ГЭСН-01 механизированный способ) | 0,8 | 40 | 18 368,50 |
| Сметная прибыль (ГЭСН-01 ручной способ) | 0,8 | 36 | 3 519,30 |
| Сметная прибыль (Погрузочно-разгрузочные работы) | 0,8 | 60 | 3 382,21 |
| Сметная прибыль (ГЭСН-22,23,24 Наружные сети водопровода,канализации,теплоснабжения,газопроводы) | 0,8 | 71 | 119 568,26 |
| Сметная прибыль (ГЭСН-27 Автомобильные дороги (кроме раздела 10)) | 0,8 | 76 | 28 807,60 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 173 645,87 |
| Итого |  |  | 3 634 503,71 |
| НДС |  | 18 | 654 210,67 |
| ИТОГО |  |  | 4 288 714,38 |
| В С Е Г О |  |  | 4 288 714,38 |

| Составил | А.И.Слободин |
| --- | --- |

Приложение №3

к схеме водоснабжения

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы

г. Слободского

от                               №

Схема    ВОДоотведения

МУНИЦИПАЛЬНОГО    ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД СЛОБОДСКОЙ»

До 2034 года

Оглавление

Общая часть…….……………………………….………………………………55

Краткая характеристика муниципального образования «город Слободской»……………………………………………………......................56

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения………58

Раздел 2. Направление развития централизованных систем водоотведения……............................................................................................71

Раздел 3. Баланс сточных вод в системе водоотведения…………….72

Раздел 4. Прогноз объема сточных вод…………………………….....75

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения и оценка объемов капитальных вложений……………………………………………..77

Раздел 6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и .реконструкции объектов центральной системы водоснабжения…………81

Раздел 7. Плановые значения показателей развития центральной системы водоотведения………………………………………………………81

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозных объектов центральной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций,  уполномоченных на их эксплуатацию……………………………………....82

Раздел 9. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов центральной системы водоотведения………………………………………………………82

Приложение №1………………………………………………………….....86

Приложение №2…………………………………………………………....91

Общая часть

Основание для разработки

Основаниями для разработки схемы водоотведения муниципального образования «город Слободской» являются:

-	Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-	постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

-   Правила разработки схем водоснабжения и водоотведения;

-	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

-   СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети водоснабжения и канализации».

Схема водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и развития систем коммунальной инфраструктуры г. Слободского, а также с учетом схем теплоснабжения и газификации. Схема водоотведения разрабатывается на 10 лет.

Общие положения

Схема водоотведения муниципального образования «город Слободской» -  это документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования в области ресурсосбережения и повышения  эффективности.

Мероприятия по развитию системы водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу организаций, осуществляющих водоотведение  и, как следствие, могут быть включены в тариф соответствующих организаций коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы водоотведения

Основными целями и задачами схемы водоотведения муниципального образования «город Слободской» являются:

- определение возможности подключения к сетям водоотведения объектов капитального строительства и организаций, обязанных при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоотведения;

- развитие коммунальной инфраструктуры в целях улучшения качества жизни населения.

Краткая характеристика муниципального образования «город Слободской

Муниципальное образование «город Слободской»  расположено на северо-востоке европейской части России в зоне умеренно-континентального климата и является  одним из 45 муниципальных образований Кировской области. Город Слободской расположен на правом коренном берегу реки Вятки в 35 километрах к северо-востоку от города Кирова.

В  состав  территории  муниципального  образования  «город  Слободской»  входят  территории  собственно  города  Слободского с микрорайоном Первомайский  и  сельских  населенных  пунктов,  не  являющихся отдельными муниципальными  образованиями: п. Межколхозстрой, села  Успенского,  д. Оглоблино и д. Соковни.  Общая  площадь территории муниципального  образования -  49,6  квадратных  километров.

Внешние транспортные связи г. Слободского осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.

К городу подходит тупиковая железнодорожная линия от ст. Гирсово на магистральном направлении Киров-Котлас, связывающая его с различными районами страны. Через Слободской проходит автомобильная дорога регионального значения III технической категории Киров – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево - граница Пермской области, также дающая выход (через город Киров) на различные направления.

Краткая характеристика по численности населения и хозяйственно-экономическому состоянию

Численность населения муниципального образования «город Слободской» на начало 2023 года  составила 28908 человек.  За 15 лет она сократилась на 8,7 тысяч человек, это более чем на 20%. Ежегодно естественная убыль населения составляет 150-200 человек.  Естественная убыль населения, как главная причина депопуляции, имеет устойчивый и долговременный характер.

Численность мужского населения составляет 44% населения города, женского - 56%. Возрастная структура населения остаётся неблагополучной, так как численность и доля детей и подростков в возрасте 16 лет меньше, чем лиц пенсионного возраста. Детей до 16 лет примерно 5,4 тыс. человек, пенсионеров - 10,6 тыс.  Основная причина сокращения численности детей - это невысокий уровень доходов значительной части  молодёжи, неуверенность в завтрашнем дне, отсутствие перспективы на получение жилья и, как следствие, -  уменьшение рождаемости.

Исторически сложившийся как один из промышленных центров Кировской области сегодня город Слободской продолжает динамично развиваться. Он имеет достаточно развитую, многоотраслевую структуру экономики, в городе представлены практически все виды экономической деятельности, предприятия располагают квалифицированными кадрами. Сложившаяся структура выпускаемой продукции промышленности города сохраняется в течение многих лет, претерпевая лишь некоторые структурные изменения.
       В промышленности приоритетными остаются традиционные для города отрасли:

- деревопереработка (АО "Красный якорь", ООО "СФ "Белка-Фаворит");
 - производство пищевых продуктов (ОАО "Слободской мясокомбинат", ООО "Слободской хлеб", ООО "Кондитерская фабрика", Слободское районное потребительское общество);

- производство машин и оборудования (АО "Слободской машиностроительный завод");

- производство меховых изделий (Слободское меховое ООО "Белка").

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения

1.1. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Схема водоотведения муниципального образования «город Слободской» содержит следующие эксплуатационные зоны:

- центральная часть города Слободского;

- п. Межколхозстрой;

- Опорное;

- Пестово;

- село Успенское;

- д. Соковни;

- д. Оглоблино.

Все вышеперечисленные населенные пункты/территории административно входят в границу муниципального образования «город Слободской».

Схема водоотведения муниципального образования «город Слободской» базируется на основе существующей, сложившейся системы водоотведения в соответствии с увеличением потребности на основе разработанного генерального плана с учетом фактического состояния сетей и сооружений. Система водоотведения – объединенная схема канализации с приёмом хозяйственно-бытовых и промышленных стоков. Системы мкр. Опорное,  Пестово, села Успенского, а также д. Оглоблино и д. Соковни являются отдельно обособленными системами нецентрализованной канализации с местными выгребами. Системы ливневой канализации отсутствуют. Количество абонентов, обслуживаемых системой водоотведения, составляет на 1 января 2024 года 23633 человека.

Схема водоотведения муниципального образования «город Слободской»  представлена самотечными коллекторами, внутриквартальными и уличными канализационными линиями, напорными канализационными коллекторами, насосными станциями перекачки сточных вод (КНС) и очистными сооружениями канализации (ОСК).

Сбор канализационных стоков от жилых домов и предприятий с разных микрорайонов  муниципального образования «город Слободской»    производится на КНС №№1,2,3,4,5 и перекачивается между канализационными насосными станциями или непосредственно на очистные сооружения канализации (ОСК). Канализационная насосная станция №5 (работает в автоматическом режиме) собирает и перекачивает стоки от двух жилых домов и одного производственного комплекса, далее через самотечную линию канализации стоки поступают на КНС №1. На канализационную насосную станцию №1 также собираются канализационные сбросы от жилых домов и предприятий от улицы Горького и улицы А.С. Пушкина до северного микрорайона города Слободского по самотечным коллекторам, с КНС №1 стоки по напорным коллекторам подаются до самотечного коллектора, далее по самотечному коллектору попадают на канализационную насосную станцию №2. Также на КНС №2 по самотечному коллектору  собираются сточные воды от жилых домов и предприятий микрорайона улицы Грина и Стуловского сельского поселения деревни Стулово Слободского района.  С КНС №2 стоки по напорному канализационному коллектору перекачиваются непосредственно на городские очистные сооружения. Канализационная насосная станция №3 (работает в автоматическом режиме) собирает канализационные стоки по самотечным коллекторам от жилого микрорайона улицы Лебедева и с промышленной площадки переулка Бакулевского (бывший завод ЖБИ), далее по напорному коллектору перекачивает на ОСК. Канализационные сточные воды от жилых домов и предприятий микрорайона Первомайского по самотечным сетям собираются на КНС №4, затем по напорным коллекторам перекачиваются на очистные сооружения канализации города Слободского.

В состав городских очистных сооружений канализации города Слободского входят:

- приёмная камера (камера гашения напора) – 1шт.;

- песколовка с круговым движением – 2шт.;

- лоток Вентури – 1шт.;

- первичный отстойник – 3шт.;

- аэротенки – 3шт.;

- вторичный отстойник – 3шт.;

- аэробный стабилизатор – 3шт.;

- контактный резервуар очищенной воды – 2шт.;

- оголовок выпуска – 1шт.;

- воздуходувная насосная станция – 1шт.;

- дренажная насосная станция – 1шт.;

- иловые площадки – 4шт.;

- производственное здание.

Канализационные стоки канализационными насосными станциями подаются на ОСК в приемную камеру. Далее сточная вода по лоткам поступает в песколовки. Минеральные частицы (песок) через щелевое отверстие в лотке сползают в нижнюю часть песколовки, а вода по отводящему лотку направляется на дальнейшую очистку. После песколовок стоки проходят водоизмерительный лоток Вентури, после которого распределяются на блок емкостей.  В блоке емкостей сточная вода проходит последовательно – первичный отстойник, аэробный стабилизатор, аэротенки, вторичный отстойник. В первичном отстойнике происходит очистка от крупного мусора. В аэробном стабилизаторе происходит перемешивание сточной воды с биологически активным илом, сюда же подаётся осадок с первичных отстойников и избыточный активный ил из аэротенков. В аэротенках происходит биологическая очистка сточной воды при помощи активного ила. Во вторичном отстойнике происходит  очистка воды от остаточного активного ила, затем через контактный резервуар и оголовок выпуска самотеком в реку Вятку. Аэробно-сброженный осадок из аэробного стабилизатора перекачивается на иловые площадки. Осушенный и обезвоженный ил хранится на площадках в течение трех лет, после чего вывозится на полигон ТБО. Обеззараживание сточной воды производится двумя ультрафиолетовыми установками УВП-50м-8СА-10-10, в качестве резервного обеззараживания может применяться хлорирование. Проектная мощность очистных сооружений канализации города Слободского составляет 18000 метров кубических в сутки.

Кроме упомянутых очистных сооружений канализации города Слободского существуют очистные сооружения, принадлежащие АО «Красный якорь», мощностью 900 метров кубических в сутки, на которых производится очистка промышленных стоков самого комбината с последующей передачей для доочистки на городские очистные, а также очистные сооружения ООО «Коммунальщик» мощностью 6400 метров кубических в сутки, на которых происходит очистка канализационных стоков микрорайонов первого и второго рабочих поселков, фанерного комбината.

На территории муниципального образования «город Слободской»  протяженность наружных канализационных сетей составляет 72,9 километра с количеством канализационных колодцев 1894 штуки. Трубопроводы самотечной канализации выполнены из керамических, асбестоцементных, чугунных, полипропиленовых, полиэтиленовых и железобетонных труб диаметром от 150 до 500 миллиметров. Напорные коллекторы представлены чугунными, стальными и полиэтиленовыми трубопроводами диаметрами 200, 250, 400 и 600 миллиметров. Износ наружных сетей канализации составляет 65 процентов, капитального ремонта (замены) требуют 12 километров.

Канализационные насосные станции оснащены следующим насосным оборудованием:

Таблица 1

| Номер КНС | Адрес КНС | Насосное оборудование |
| --- | --- | --- |
|  |  | марка насоса | объем перекачиваемых стоков, Q, м³/час | высота подъема, H, м | кол-во, шт |
| КНС №1 | ул.Советская, 11а | СМ 150-125-400-4 | 200 | 50 | 2 |
|  |  | SEWANTC D 80-315G | 170 | 50 | 1 |
|  |  | Иртыш 450ПК | 200 | 50 | 1 |
| КНС №2 | ул.Советская, 106 | СМ 200-150-500а-4 | 380 | 64 | 1 |
|  |  | СД 450/95-2б | 350 | 65 | 1 |
|  |  | СМ 200-150-500б-4 | 360 | 50 | 2 |
|  |  | СМ 150-125-400-4 | 200 | 50 | 1 |
| КНС №3 | пер.Бакулевский, 2 | СМ 100-65-250-4 | 50 | 20 | 1 |
|  |  | Иртыш ПФ2 50/200.185-11/2-06 | 45 | 34 | 1 |
| КНС №4 | пер. Солнечный, 3а | СМ 100-65-200-2 | 100 | 50 | 3 |
| КНС №5 | ул.М.Конева, 57 | Иртыш ПФ1 65/160.132-3/2-016 | 25 | 15 | 1 |

Для сбросов в реку Вятку разработаны и утверждены нормативы допустимого сброса (НДС).

Для обеспечения надежной работы станции и достижения требований, предъявляемых к сбросу сточных вод в водоем рыбохозяйственого назначения, необходимо провести реконструкцию станции с изменением технологии – внедрением удаления биогенных элементов по азоту и фосфору, заменой всего основного оборудования – насосов, арматуры, основных трубопроводов, воздуходувок, системы аэрации и оборудования цеха механического обезвоживания. Необходимо дополнительно построить сооружения доочистки. Нельзя не отметить работу цеха по механическому обезвоживанию осадка. В результате процесса эксплуатации наблюдается высокий износ шнеков центрифуг. Требуется периодический ремонт. При этом шнек отправляется на завод, где производится твердосплавная наплавка металла. Необходимость постоянного ремонта шнеков приводит к практически непрерывным работам по сборке–разборке центрифуг с демонтажем и установкой шнеков. Вся технология обработки осадка и применяемое для ее осуществления оборудование безнадежно устарели. Цех нуждается в полной замене технологии и техническом переоснащении. Рекомендуется провести замену центрифуг на мультидисковые декораторы либо на современные центрифуги малой мощности, нетребующие ручного обслуживания. Сведения о показателях отводимых производственных вод очистных сооружений и хозяйственно-бытовых сточных вод города Слободского в реку Вятку представлены в таблице 2:

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателей | До очистки | После очистки | Допустимая концентрация мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средние значения концентрации мг/дм3 | Средние значения концентрации мг/дм3 |  |
| 1 | БПК полн |  | 1,82 | 3,0 |
| 2 | Взвешенные вещества |  | 5,4 | 19,95 |
| 3 | ХПК |  | 14,3 | 15,0 |
| 4 | Аммоний-ион |  | 0,49 | 0,5 |
| 5 | Нитрит-анион |  | 0,072 | 0,08 |
| 6 | Нитрат-анион |  | 27,9 | 110,0 |
| 7 | Хлорид-анион |  | 78,1 | 115,0 |
| 8 | Сульфат-анион |  | 28,7 | 65,0 |
| 9 | Фосфат-ион |  | 2,27 | 3,21 |
| 10 | ЖЕЛЕЗО |  | 0,093 | 0,1 |
| 11 | АСПАВ |  | 0,025 | 0,2 |
| 12 | Нефть и нефтепродукты |  | 0,034 | 0,095 |
| 13 | Сухой остаток |  | 506,0 | 588,0 |
| 14 | Формальдегид |  | 0,02 | 0,02 |
| 15 | Фенол |  | 0,0005 | 0,004 |
| 16 | Хром трехвалентный |  | 0,01 | 0,01 |
| 17 | Хром шестивалентный |  | 0,01 | 0,01 |

1.2. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Схема водоотведения муниципального образования «город Слободской» содержит следующие эксплуатационные зоны:

- центральная часть города Слободского;

- п. Межколхострой;

- Пестовы;

- село Успенское;

- Оглоблино;

-  Соковни.

Все вышеперечисленные поселения административно входят в границу муниципального образования «город Слободской».

Схема водоотведения муниципального образования «город Слободской» базируется на основе существующей, сложившейся системы водоотведения в соответствии с увеличением потребности на основе разработанного генерального плана с учетом фактического состояния сетей и сооружений. Система водоотведения – объединенная схема канализации с приёмом хозяйственно-бытовых и промышленных стоков. Системы Опорное,  Пестово, села Успенское, а также Оглоблино и Соковни являются отдельно обособленными системами нецентрализованной канализации с местными выгребами. Системы ливневой канализации отсутствуют. Количество абонентов, обслуживаемых системой водоотведения,  на 1 января 2024 года составляет 24219 человек.

1.3.  Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Сушка илового осадка осуществляется на иловых площадках, площадь которых составляет 11,25 тыс.м2. На иловых площадках происходит уплотнение осадка, испарение воды с поверхности осадка и фильтрация воды через слой осадка. Подсушенный осадок вывозится автотранспортом. В результате обследования Управлением Росприроднадзора очистных сооружений канализации установлено, что на иловые карты поступают осадки сточных вод от механической и биологической очистки сточных вод. На предприятии организовано 5 иловых карт. Эксплуатируются 4 иловые карты. На момент осмотра заполнены 2 иловые карты, 3 находятся в резерве. Иловые карты оборудованы бетонными и железобетонными экранами, имеют ограждения и систему отвода ливневых и дренажных вод. Согласно протоколу КОГБУ «Кировский областной природоохранный центр» от 27.12.2021 № 281/о по результатам биотестирования отход - осадок сточных вод при механической и биологической очистке сточных вод с иловых карт относится к пятому классу опасности. ООО «ВКХ» не осуществляет деятельность по обезвреживанию и захоронению отходов производства и потребления. На основании договора между ООО «ВКХ г. Слободского» и ООО «Центральный полигон» осадок сточных вод  с иловых карт очистных сооружений города Слободского в 2023 году вывезен на полигон, расположенный по адресу: Кировская область, д. Осинцы.

1.4.  Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями.

Таблица 3

| Номер КНС | Адрес КНС | Насосное оборудование |
| --- | --- | --- |
|  |  | марка насоса | объем перекачиваемых стоков, Q, м³/час | высота подъема, H, м | кол-во, шт |
| КНС №1 | ул.Советская, 11а | СМ 150-125-400-4 | 200 | 50 | 2 |
|  |  | SEWANTC D 80-315G | 170 | 50 | 1 |
|  |  | Иртыш 450ПК | 200 | 50 | 1 |
| КНС №2 | ул.Советская, 106 | СМ 200-150-500а-4 | 380 | 64 | 1 |
|  |  | СД 450/95-2б | 350 | 65 | 1 |
|  |  | СМ 200-150-500б-4 | 360 | 50 | 2 |
|  |  | СМ 150-125-400-4 | 200 | 50 | 1 |
| КНС №3 | пер. Бакулевский, 2 | СМ 100-65-250-4 | 50 | 20 | 1 |
|  |  | Иртыш ПФ2 50/200.185-11/2-06 | 45 | 34 | 1 |
| КНС №4 | пер. Солнечный, 3а | СМ 100-65-200-2 | 100 | 50 | 3 |
| КНС №5 | ул.М.Конева, 57 | Иртыш ПФ1 65/160.132-3/2-016 | 25 | 15 | 1 |

1.5. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов общей протяженностью 152,8 км, в том числе камер и колодцев, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города. Последние годы сохраняется устойчивая тенденция снижения притока хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод в систему канализации. В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. Напорные коллектора от КНС №10 до школы № 3 до колодца гасителя 1380 п/м выполнены из труб d 426 х 6, год ввода в эксплуатацию 1986, длина трассы – 1380 п.м. В 2004 году на коллекторах произошло 4 аварии, были вырезаны контрольные участки труб d 426 х 6, толщина стенки в нижней части по всей длине составляет 1 – 2 мм, имеются следы электрокоррозии труб. Ввиду аварийного состояния напорных коллекторов от КНС №10 до школы № 3 требуется прокладка нового коллектора (2 нитки). В случае аварии на работающем коллекторе от КНС №10  прием стоков на КНС вынуждено будет прекращен, так как резервных коллекторов нет. При этом возникает необходимость прекращения подачи холодной и горячей воды в ту часть города, с которой стоки поступают на КНС №6 на весь период устранения аварии. Реконструкция канализационного коллектора диаметром 300 мм на участке от КНС №6 до КНС №2 общей протяженностью 270 м.

1.6. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся на очистку на биологические очистные сооружения канализации. Поверхностно-ливневые сточные воды организованно отводятся через централизованные системы водоотведения в прямые ливневые выпуски. Сточные воды проходят полную механическую и полную биологическую очистку и химическое обеззараживание. Технические возможности по очистке сточных вод на биологических очистных сооружениях канализации, работающих в существующем штатном режиме, не соответствуют проектным характеристикам и временным условиям сброса сточных вод в водоем.

1.7. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Частные жилые дома в районах Опорное, Успенское, Оглоблино, Соковни не подключены к централизованной системе водоотведения. Сбор фекальных и иных жидких отходов производится в выгребные ямы, оборудованные при частных домах.

1.8. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского округа

На очистные сооружения города Слободского поступают сточные воды как от жилой застройки, так и от ряда предприятий города. На бесперебойность приема сточных вод влияют износ главных коллекторов, изношенность оборудования и зданий. В настоящее время на канализационных очистных сооружениях города Слободского система доочистки стоков отсутствует. Очистные сооружения города Слободского были построены в 1988 году. При проектировании очистных сооружений был выбран крайне неблагоприятный в плане инженерно-геологических изысканий участок – сильно сыпучие грунты. В результате чего первые годы наблюдалась значительная деформация и разрушение всех очистных сооружений канализации. Технологическая схема очистки сточных вод имеет отклонения от проектной (исключена линия доочистки биологически очищенных вод в песчаных фильтрах). В городе Слободском сложилось напряженное положение с системой хозяйственно-бытовой канализации. Большинство канализационных сетей имеют износ более 87 %. Существующая система канализации не охватывает весь жилищный фонд. Насосные станции перекачки сточных вод и канализационные коллектора требуют модернизации и реконструкции. Сооружения биологической очистки в городе Слободском не обеспечивают очистку сточных вод до нормативных требований. Необходимо дальнейшее развитие системы канализации и реконструкция ряда существующих сооружений.

1.9. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения городского округа, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения городского округа, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения городского округа приведены в таблице ниже.

Таблица 4

| № п/п | Населенный пункт | Очистные сооружения | Среднегодовой объем принимаемых сточных вод, тыс. куб.м/год | Основные потребители услуги водоотведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Слободской | Комплекс очистных сооружений | 2000 | Жилые и общественные здания. Социально – значимые объекты |

Раздел 2. Направление развития централизованных систем водоотведения

Основными целями и задачами направления развития централизованных систем водоотведения являются:

- определение возможности подключения к сетям водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение потребности жителей муниципального образования «город Слободской» при необходимости в подключении к сетям водоотведения.

Согласно генеральному плану муниципального образования «город Слободской» намечаются следующие участки жилой застройки:

- ул. Родниковая;

- Первомайский микрорайон – два участка;

- Опорное.

Водоотведение жилой застройки района ул. Родниковой возможно осуществлять двумя вариантами. Первый вариант – местная канализация (герметичные выгреба). Второй вариант – строительство самотечной централизованной канализации, строительство канализационной насосной станции, напорного коллектора с подключением к существующим сетям на улице Меховщиков.

Водоотведение участков, выделенных под жилую застройку в Первомайском микрорайоне, планируется осуществлять двумя способами. Один участок будет подключаться к существующим сетям ООО «Коммунальщик» с прокладкой самотечной канализации. Для другого участка необходимо строительство канализационной насосной станции, напорного коллектора и уличной самотечной канализации с подключением к существующим сетям микрорайона Первомайский.

Водоотведение жилой застройки района Опорное планируется осуществлять в местные герметичные выгреба из-за отсутствия централизованной канализации.

Раздел 3. Баланс сточных вод в системе водоотведения

3.1. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

Таблица 5

| № п/п | Место установки | Наименование средства измерения, зав.№ | Сведения о внесении в Государственный реестр средств измерений | Периодичность проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сброс сточной воды | ЭХО –Р – 02, № 700 | № 21807 – 06 | 2 года |

Учет объема стоков, поступивших в систему канализации от предприятия ЗМУ, осуществляется по прибору учета, остальные расчетно. При отсутствии приборов учета коммерческий учет сточных вод и расчет с потребителями осуществляется по количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100%.

3.2. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по муниципальному образованию «город Слободской» с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Таблица 6

| Целевое назначение центральной системы водоотведения | Мощность существующих очистных сооружений | Среднегодовые показатели |
| --- | --- | --- |
|  | тыс.м3 сутки | тыс.м3 сутки | тыс.м3 сутки | тыс.м3 сутки | (-) Дефицит (+) Резерв |
|  |  |  |  |  | тыс.м3 сутки | тыс.м3 сутки | % |
| Очистка сточных вод г. Слободской | 52 | 1890 | 22,704 | 8017,9 | 29,296 | 12074,2 | 63,6 |

По результатам ретроспективного анализа за последние года технологическая эффективность работы всех очистных сооружений в сложившихся условиях эксплуатации при фактическом режиме водоотведения соответствует проектным характеристикам и имеет резерв мощности в г. Слободском  более 26 %.

3.3. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития города

Баланс водоотведения – количество фактически отводимых сточных вод за рассматриваемый период.

Баланс водоотведения муниципального образования «город Слободской» по данным предприятия ООО «Водопроводное канализационное хозяйство».

Таблица 7

| № п/п | Наименование показателя | 2020 г. (факт) | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт) | 2023 г (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пропущено сточных вод, тыс.м3 | 1874,0 | 1901,4 | 1743,2 | 1758,3 |
| 2. | Расход на собственные нужды водопроводного хозяйства, тыс.м3 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
| 3. | Получено от потребителей тыс.м3, в том числе | 1818,0 | 1845,4 | 1687,20 | 1702,3 |
| 4. | Население | 1150,3 | 1058,9 | 976,0 | 965,2 |
| 5. | Категориям потребителей, финансируемым из бюджетов всех уровней | 169,3 | 147,0 | 132,2 | 123,7 |
| 6. | Прочие потребители | 498,4 | 639,5 | 579 | 613,4 |
| 7. | Пропущено через очистные сооружения ,тыс.м3 | 1259,8 | 1266,8 | 1152,5 | 1177,7 |

Исходя из данных таблицы видно,  что основной категорией потребителей является      население и его доля составляет 59 процентов. Доля бюджетных организаций в водопотреблении составляет 8 процентов, прочие 33 процента.

Прогнозные балансы потребления водоотведения:

Таблица 8

| № п/п | Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пропущено сточных вод, тыс.м3 | 1750,0 | 1745,4 | 1743,2 | 1744,3 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
| 2. | Расход на собственные нужды водопроводного хозяйства, тыс.м3 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
| 3. | Получено от потребителей тыс.м3, в том числе | 1694,0 | 1689,4 | 1687,2 | 1680,3 | 1684,0 | 1684,0 | 1684,0 | 1684,0 | 1684,0 | 1684,0 |
| 4. | Население | 960,0 | 958 | 955 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 5. | Категориям потребителей, финансируемым из бюджетов всех уровней | 122 | 122 | 121 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 6. | Прочие потребители | 613 | 609,4 | 611,2 | 618,3 | 614,0 | 614,0 | 614,0 | 614,0 | 614,0 | 614,0 |
| 7. | Пропущено через очистные сооружения ,тыс.м3 | 1170,0 | 1165,0 | 1166,0 | 1160,0 | 1158,0 | 1158,0 | 1158,0 | 1158,0 | 1158,0 | 1158,0 |

В период  с 2019 года по 2023 год  произошло и ожидается  дальнейшая тенденция к снижению объемов по приему сточных вод на очистные сооружения г. Слободского. Судя по прогнозному балансу, наблюдается тенденция  к  снижению объемов реализации всеми категориями потребителей  водоотведения. Планируется стабилизировать объемы водоотведения с 2023 года, когда будут полностью охвачены приборами учета все абоненты в муниципальном образовании «город Слободской».

Статусом гарантирующей организации по муниципальному образованию «город Слободской» наделено ООО «Водопроводное канализационное хозяйство г. Слободского», которое выполняет работы по:

-  сбору, транспортировке и очистке канализационных сточных вод;

-  подключению потребителей к системе водоотведения;

-  обслуживанию канализационных сетей;

-  демонтажу и монтажу линий водоотведения;

-  демонтажу и монтажу оборудования объектов канализации.

Раздел 4. Прогноз объема сточных вод

Система централизованного водоотведения города Слободского представляет из себя следующую структуру: самотечные и напорные канализационные коллектора, канализационные насосные станции (КНС), очистные сооружения канализации (ОСК). К эксплуатационным зонам относятся трубопроводы и сооружения КНС. Очистные сооружения канализации, где происходит очистка сточной жидкости, относится к технологической зоне системы водоотведения.

Очистные сооружения канализации проектной мощностью 18 тыс. м. куб./сутки полностью удовлетворяют потребности муниципального округа, с учётом того, что наблюдается снижение объёмов принимаемых стоков, ОСК не требуют реконструкции по увеличению мощности. Существует возможность приёма дополнительного объёма сточных вод с соседних территорий в количестве 3 000 м.куб./сутки.

4.1. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Таблица 9

| Целевое назначение центральной системы водоотведения | Мощность существующих очистных сооружений | Поступление сточных вод на расчетный срок 2032 года |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. м3 сутки | тыс. м3 сутки | (-) Дефицит/(+) Резерв |
|  |  |  | тыс. м3 сутки | % |
| Очистка сточных вод г. Слободского | 18,0 | 16,0 | 2,0 | 12,5 |

4.2. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Расчет гидравлических режимов централизованной системы водоотведения не проводился.

4.3. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Из расчетов видно, что при прогнозируемой тенденции к подключению новых потребителей, при существующих мощностях КОС имеется достаточный резерв по производительностям основного технологического оборудования. Это позволяет направить мероприятия по реконструкции и модернизации, связанные с увеличением производительности, существующих сооружений на улучшение качества очистки воды, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса работы КОС. Существующие очистные сооружения не могут в полной мере справиться с объемом производимых сегодня жидких отходов и отвечать существующим новым стандартам и нормативам. Связано это, прежде всего, с тем, что большинство очистных установок работают по устаревшим и давно изжившим себя технологиям. Вторым, не менее важным фактором является изменившийся характер сточных вод, массовое применение в быту химических веществ и моющих средств, что существенным образом повлияло на тип загрязнений. При существующей технологии очистки невозможно достичь нормативов рыбохозяйственных водоемов по всем показателям, поэтому сточные воды, сбрасываемые со всех очистных сооружений, недостаточно очищенные.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения и оценка объемов капитальных вложений

5.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

В целях реализации схемы водоотведения муниципального образования «город Слободской» до 2034 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надёжности систем жизнеобеспечения.  Для нормального функционирования существующей системы водоотведения муниципального образования «город Слободской»  необходимо постоянное квалифицированное обслуживание сетей и оборудования, замена вышедшего расходного оборудования (фекальные насосы, запорная арматура, сигнальная аппаратура и т.п.) и комплектующих, а также замена ветхих наружных сетей водоотведения, порядка 300 метров в год. Для предотвращения аварийного несанкционированного сброса неочищенных сточных вод в реку Вятку необходимо проектирование и строительство второй нитки напорного коллектора от канализационной насосной станции №2 до очистных сооружений канализации. При этом объем капитальных вложений по замене канализационных линий с разбивкой по годам будет выглядеть следующим образом:

Таблица 10

| Год | Сумма средств, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| 2025 | 400 | Гарантирующая организация |
| 2026 | 400 | Гарантирующая организация |
| 2027 | 400 | Гарантирующая организация |
| 2028 | 400 | Гарантирующая организация |
| 2029 | 400 | Гарантирующая организация |
| 2030 | 400 | Гарантирующая организация |
| 2031 | 400 | Гарантирующая организация |
| 2032 | 400 | Гарантирующая организация |
| 2033 | 400 | Гарантирующая организация |
| 2034 | 400 | Гарантирующая организация |

Сметный расчет представлен в приложении № 1 к настоящей схеме.

Для проектирования и строительства второй нитки напорного коллектора необходимо порядка пятидесяти миллионов рублей.

Таким образом, разработка и использование настоящей схемы водоотведения муниципального образования «город Слободской» позволит реализовать основные цели и решить определенные задачи по пропуску необходимых объемов сточных и канализационных вод, определить возможность подключения к сетям водоотведения объектов капитального строительства и организаций,  повысить надежность работы систем водоотведения в соответствии с нормативными требованиями, снизить затраты на водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, осуществить строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоотведения, развить коммунальную инфраструктуру в целях улучшения качества жизни населения.

5.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

В результате реализации мероприятий по строительству и реконструкции системы водоотведения будут достигнуты следующие результаты:

5.2.1. Обеспечение надежности отведения сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения.

5.2.2. Прекращение сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в реку Белая Холуница.

5.3.  Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения представлены в таблице № 13.

5.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Устаревшее оборудование, низкий уровень автоматизации, высокая аварийность, отсутствие оперативного персонала, низкая квалификация обслуживающего персонала создает серьезные проблемы для развития систем диспетчеризации, телемеханизации и АСУТП.

5.5. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

В связи с тем, что в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоотведения муниципального образования «город Слободской» до 2034 г. планируется полномасштабное проведение реконструкции существующих самотечных и напорных канализационных коллекторов, маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций. Общая схема прохождения самотечных и напорных канализационных сетей и расположения КНС указаны в приложении № 2. Бытовые сточные воды от жилых районов и промышленных предприятий собираются самотечными коллекторами и далее с помощью районных насосных станций перекачки направляются по существующим коллекторам глубокого заложения на канализационные очистные сооружения.

5.6. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Проектирование и строительство централизованной системы бытовой канализации для микрорайонов муниципального образования «город Слободской» является основным мероприятием по улучшению санитарного состояния указанных территорий и охране окружающей природной среды. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (таблица 7.1.2) нормативная санитарно - защитная зона для проектируемых канализационных насосных станций – 15÷20 м, для очистных сооружений 400 м.

5.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Размещение новых зон не планируются.

Раздел 6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов центральной систем водоотведения

Для предотвращения аварийного несанкционированного сброса неочищенных сточных вод в реку Вятку и недопущения нанесения экологического вреда водному объекту необходимо проектирование и строительство второй нитки напорного коллектора от канализационной насосной станции № 2 до очистных сооружений канализации.

Безопасным для окружающей среды методом утилизации осадков сточных вод является захоронение их на специализированных полигонах твердых бытовых и промышленных отходов.

Раздел 7. Плановые значения показателей развития центральной системы водоотведения

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности

Таблица 11

| Наименование показателя | Ед. изм. | Максимальное значение показателя по годам |
| --- | --- | --- |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | случ/ 1км | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
|  |  | 2029 | 2030 | 2021 | 2032 | 2033 |
|  |  | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод | кВт*ч/куб. м | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,805 | 1,805 |
|  |  | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|  |  | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,800 | 1,800 |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные и бытовые системы водоотведения | % | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  | 10 | 8 | 5 | 3 | 0 |
|  |  | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимита на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  | 35 | 30 | 30 | 25 | 23 |
|  |  | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|  |  | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозных объектов центральной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций,  уполномоченных на их эксплуатацию

На период формирования схемы водоснабжения  города Слободского безхозяйных объектов не выявлено. По мере выявления таких объектов будет осуществляться постановка на кадастровый учёт, с последующим оформлением права собственности.

Раздел 9. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов центральной системы водоотведения

Для нормального функционирования существующей системы водоотведения муниципального образования «города  Слободской» необходимо постоянное квалифицированное обслуживание сетей и оборудования, замена вышедшего из строя расходного оборудования (фекальные насосы, запорная арматура, сигнальная аппаратура и т.п.) и комплектующих, а также замена ветхих наружных сетей водоотведения. При этом объем капитальных вложений по замене канализационных линий с разбивкой по годам будет выглядеть следующим образом:

Таблица 12

| Год | Сумма средств, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| 2025 | 400 | тариф на водоотведение |
| 2026 | 400 | тариф на водоотведение |
| 2027 | 400 | тариф на водоотведение |
| 2028 | 400 | тариф на водоотведение |
| 2029 | 400 | тариф на водоотведение |
| 2030 | 400 | тариф на водоотведение |
| 2031 | 400 | тариф на водоотведение |
| 2032 | 400 | тариф на водоотведение |
| 2033 | 400 | тариф на водоотведение |

Сметный расчет представлен в приложении №1к схеме.

Для проектирования и строительства второй нитки напорного коллектора необходимо порядка пятидесяти миллионов рублей.

Стоимость остальных капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно - сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению.

Таблица 13

| №пп | Наименование мероприятия | Год реализации | Диаметр трубопровода, мм | Протяженность, м | Материал трубопровода | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до реализации | после реализации | до реализации | после реализации | до реализации | после реализации |  |
| 1 | Реконструкция водовода по ул.Лебедева от скважины №13 до ул.Г.Булатова, протяженностью 120 м., замена стальных труб Ø 100мм, на трубы из полиэтилена Ø 110мм., замена колодца. | 2026 | 100 | 110 | 120 | 120 | сталь | полиэтилен | 651 962,84 |
| 2 | Реконструкция водовода по ул.Гоголя от ул.Горького до ул.Ст.Халтурина, протяженностью 175 м., замена стальных труб Ø 100мм, на трубы из полиэтилена Ø 110мм., замена колодца. | 2026 | 100 | 110 | 175 | 175 | сталь | полиэтилен | 950 779,14 |
| 3 | Реконструкция водовода по ул.Новодачная от д.№37 до скважины №13, протяженностью 140 м., замена стальных труб Ø 100мм, на трубы из полиэтилена Ø 110мм., замена колодца. | 2025 | 100 | 110 | 140 | 140 | сталь | полиэтилен | 727 311,35 |
| 4 | Реконструкция водовода по ул.Дубинина от ул.Ст.Халтурина до пер.Дачный, протяженностью 150 м., замена стальных труб Ø 57мм, на трубы из полиэтилена Ø 50мм., замена колодцев. | 2027 | 57 | 50 | 150 | 150 | сталь | полиэтилен | 848 414,24 |
| 5 | Реконструкция водовода по ул.Грина, 53-55, протяженностью 200 м., замена стальных труб Ø 150мм, на трубы из полиэтилена Ø 160мм. | 2032 | 150 | 160 | 200 | 200 | сталь | полиэтилен | 1 621 240,16 |
| 6 | Реконструкция водовода по ул. Набережная от ул.Горького до скважины №10, протяженностью 130 м., замена проколом стальных труб Ø 100мм, на трубы из полиэтилена Ø 110мм. | 2032 | 100 | 110 | 130 | 130 | сталь | полиэтилен | 894 466,06 |
| 7 | Реконструкция водовода по ул.Комсомольская от ул.Кирова, 20Б до ул.Строителей, протяженностью 320 м., замена (в т.ч. проколом 110м) стальных труб Ø 150мм, на трубы из полиэтилена Ø 160мм., замена колодца. | 2028 | 150 | 160 | 320 | 320 | сталь | полиэтилен | 2 218 342,45 |
| 8 | Реконструкция водовода по ул.Вокзальная от д.№9 до д.№13, протяженностью 120 м., замена проколом стальных труб Ø 100мм, на трубы из полиэтилена Ø 110мм., замена колодца. | 2030 | 100 | 110 | 120 | 120 | сталь | полиэтилен | 763 795,88 |
| 9 | Реконструкция водовода по ул.Слободская от д.№32 до д.№46, протяженностью 300 м., замена стальных труб Ø 100мм, на трубы из полиэтилена Ø 110мм., замена колодцев. | 2030 | 100 | 110 | 300 | 300 | сталь | полиэтилен | 1 909 489,72 |
| 10 | Реконструкция водовода по ул.Городищенской от д.№30 до ул.Слободской, протяженностью 110 м., замена стальных труб Ø 100мм, на трубы из полиэтилена Ø 110мм. | 2027 | 100 | 110 | 110 | 110 | сталь | полиэтилен | 622 170,44 |
| 11 | Реконструкция коллектора по ул.Первомайская, 4-6, протяженностью 22 м., замена асбоцементных труб Ø 200мм, на трубы из полиэтилена Ø 200мм., замена колодца. | 2025 | 200 | 200 | 22 | 22 | асбест | полиэтилен | 100 513,19 |
| 12 | Реконструкция коллектора по ул.Урицкого, 11, протяженностью 32 м., замена асбоцементных труб Ø 200мм, на трубы из полиэтилена Ø 200мм. | 2025 | 200 | 200 | 32 | 32 | асбест | полиэтилен | 146 200,99 |
| 13 | Реконструкция коллектора по ул.Урицкого, 12, протяженностью 45 м., замена асбоцементных труб Ø 150мм, на трубы из полиэтилена Ø 160мм. | 2025 | 150 | 160 | 45 | 45 | асбест | полиэтилен | 220 773,92 |
| 14 | Реконструкция коллектора по ул.К.Маркса, 29, протяженностью 45 м., замена асбоцементных труб Ø 150мм, на трубы из полиэтилена Ø 160мм. | 2025 | 150 | 160 | 45 | 45 | асбест | полиэтилен | 220 773,92 |
| 15 | Реконструкция коллектора по ул.Екатерининская, 35, протяженностью 18 м., замена асбоцементных труб Ø 150мм, на трубы из полиэтилена Ø 160мм. | 2025 | 150 | 160 | 18 | 18 | асбест | полиэтилен | 88 309,57 |
| 16 | Реконструкция коллектора по ул.Екатерининская, 45, протяженностью 27 м., замена асбоцементных труб Ø 150мм, на трубы из полиэтилена Ø 160мм. | 2025 | 150 | 160 | 27 | 27 | асбест | полиэтилен | 132 464,35 |
| 17 | Реконструкция коллектора по ул.Грина, 37, протяженностью 25 м., замена асбоцементных труб Ø 150мм, на трубы из полиэтилена Ø 160мм., установка колодцев. | 2031 | 150 | 160 | 25 | 25 | асбест | полиэтилен | 156 241,09 |
| 18 | Реконструкция коллектора по ул.Городищенская, 40, протяженностью 45 м., замена асбоцементных труб Ø 100мм, на трубы из полиэтилена Ø 100мм., замена колодца. | 2027 | 100 | 100 | 45 | 45 | асбест | полиэтилен | 240 365,51 |
| 19 | Реконструкция коллектора по ул.Городищенская, 42, протяженностью 110 м., замена чугунных труб Ø 150мм, на трубы из полиэтилена Ø 160мм., замена колодцев. | 2028 | 150 | 160 | 110 | 110 | чугун | полиэтилен | 611 247,9 |
| 20 | Реконструкция коллектора по ул.Городищенска от д.№42 до пер.Новый, 3, протяженностью 560 м., замена чугунных труб Ø 100мм, на трубы из полиэтилена Ø 100мм., замена колодцев. | 2029 | 100 | 100 | 560 | 560 | чугун | полиэтилен | 3 235 021,46 |
| 21 | Реконструкция дренажа на иловой карте №2 на ОСК, протяженностью 180 м., замена дренажных асбоцементных труб Ø 200мм, на трубы дренажные лайтрок Ø 200мм. | 2031 | 200 | 200 | 180 | 180 | асбест | полиэтилен | 1 047 593,62 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 17 407 477,80 |

Объем капиталовложений в мероприятия по повышению качества и надежности системы водоотведения с учетом перспективного развития муниципального образования «город Слободской» и централизованной системы водоотведения составляет ориентировочно 17 407 477,80  рублей. Основными источниками финансирования являются: средства областного и федерального бюджетов;  средства бюджета муниципального образования;  средства полученные в части инвестиционной надбавки к тарифу;  кредитные средства и муниципальный заем;  собственные средства предприятий, заказчиков - застройщиков; иные средства, предусмотренные законодательством.

Приложение №1

к схеме водоотведения

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

|  | Замена канализационных линий в г.Слободском |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет

«Замена канализационных линий в г.Слободском»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 396 670,99 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 261,77 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ |  |  |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы |
| 1 | ТЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 [Накл.:k=0,85;81%;Сметн.пр.:k=0,8;40%] | 0,5 1000 м3 грунта | 3290,61 104,90 | 3185,71 377,31 | 0,00 | 1645,30 | 52,45 | 1592,86 188,66 | 0,00 | 13,57 6,79 |  |
| 2 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 [Накл.:k=0,85;68%;Сметн.пр.:k=0,8;36%] | 0,01 100 м3 грунта | 1190,42 1190,42 | 0,00 0,00 | 0,00 | 11,90 | 11,90 | 0,00 0,00 | 0,00 | 154,00 1,54 |  |
| 3 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 [Накл.:k=0,85;68%;Сметн.пр.:k=0,8;36%] | 0,01 100 м3 грунта | 657,56 657,56 | 0,00 0,00 | 0,00 | 6,58 | 6,58 | 0,00 0,00 | 0,00 | 88,50 0,89 |  |
| 4 | ТЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 [Накл.:k=0,85;81%;Сметн.пр.:k=0,8;40%] | 0,5 1000 м3 грунта | 696,46 0,00 | 696,46 83,45 | 0,00 | 348,23 | 0,00 | 348,23 41,72 | 0,00 | 0,00 0,00 |  |
| 5 | ТЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 [Накл.:k=0,85;81%;Сметн.пр.:k=0,8;40%] | 0,1 1000 м3 грунта | 4918,98 116,57 | 4797,69 557,90 | 4,72 | 491,90 | 11,66 | 479,77 55,79 | 0,47 | 15,08 1,51 |  |
| 6 | 311-01-144-1 | Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках : грунт растительного слоя (земля, перегной), (погрузка) [Накл.:k=0,85;100%;Сметн.пр.:k=0,8;60%] | 160 тонна | 3,91 0,00 | 3,91 0,37 | 0,00 | 625,60 | 0,00 | 625,60 59,20 | 0,00 | 0,00 0,00 |  |
| 7 | 310-3003-1 | Расстояние перевозки 3 км, 1 класс груза | 160 руб. за 1 тонну | 4,87 0,00 | 4,87 0,00 | 0,00 | 779,20 | 0,00 | 779,20 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |  |
| 8 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы песчаного с обратной засыпкой толщиной 500 мм [Накл.:k=0,85;111%;Сметн.пр.:k=0,8;71%] | 10 10 м3 основания | 593,14 82,52 | 32,12 3,34 | 478,50 | 5931,40 | 825,20 | 321,20 33,40 | 4785,00 | 10,20 102,00 |  |
| 9 | ТЕР22-01-021-03 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм (К=0 к материалам) [Накл.:k=0,85;111%;Сметн.пр.:k=0,8;71%] | 0,06 1 км трубопровода | 5444,61 2070,37 | 3374,24 382,74 | 0,00 | 326,68 | 124,22 | 202,45 22,96 | 0,00 | 225,04 13,50 |  |
| 10 | ООО "Полихимпласт" | Труба ПВХ для наружной канализации Ду-110 L=3000 мм Цена 344:5,38:1,18 | 20 шт | 54,19 0,00 | 0,00 0,00 | 54,19 | 1083,80 | 0,00 | 0,00 0,00 | 1083,80 | 0,00 0,00 |  |
| 11 | ТЕР22-01-021-05 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм (К=0 к материалам) [Накл.:k=0,85;111%;Сметн.пр.:k=0,8;71%] | 0,06 1 км трубопровода | 7466,22 2604,47 | 4861,75 540,21 | 0,00 | 447,97 | 156,27 | 291,70 32,41 | 0,00 | 286,52 17,19 |  |
| 12 | ООО "Полихимпласт" | Труба ПВХ для наружных работ Ду-160 L=3000 мм Цена 633:5,38:1,18 | 20 шт | 99,71 0,00 | 0,00 0,00 | 99,71 | 1994,20 | 0,00 | 0,00 0,00 | 1994,20 | 0,00 0,00 |  |
| 13 | ТЕР22-01-021-06 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм (К=0 к материалам) [Накл.:k=0,85;111%;Сметн.пр.:k=0,8;71%] | 0,06 1 км трубопровода | 9476,79 3015,70 | 6461,09 706,42 | 0,00 | 568,61 | 180,94 | 387,67 42,39 | 0,00 | 331,76 19,91 |  |
| 14 | ООО "Полихимпласт" | Труба ПВХ для наружных работ Ду-200 L=3000 мм Цена 962:5,38:1,18 | 20 шт | 151,53 0,00 | 0,00 0,00 | 151,53 | 3030,60 | 0,00 | 0,00 0,00 | 3030,60 | 0,00 0,00 |  |
| 15 | ТЕР22-01-021-07 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм (К=0 к материалам) [Накл.:k=0,85;111%;Сметн.пр.:k=0,8;71%] | 0,06 1 км трубопровода | 10444,37 3094,24 | 7350,13 793,04 | 0,00 | 626,66 | 185,65 | 441,01 47,58 | 0,00 | 340,40 20,42 |  |
| 16 | ООО "Полихимпласт" | Труба ПВХ для наружных работ Ду-250 L=3000 мм Цена 1402:5,38:1,18 | 20 шт | 220,84 0,00 | 0,00 0,00 | 220,84 | 4416,80 | 0,00 | 0,00 0,00 | 4416,80 | 0,00 0,00 |  |
| 17 | ТЕР22-01-021-08 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм (К=0 к материалам) [Накл.:k=0,85;111%;Сметн.пр.:k=0,8;71%] | 0,12 1 км трубопровода | 11408,58 3198,77 | 8209,81 883,13 | 0,00 | 1369,03 | 383,85 | 985,18 105,98 | 0,00 | 351,90 42,23 |  |
| 18 | ООО "Полихимпласт" | Труба ПВХ для наружных работ Ду-315 L=3000 мм Цена 2070:5,38:1,18 | 40 шт | 326,07 0,00 | 0,00 0,00 | 326,07 | 13042,80 | 0,00 | 0,00 0,00 | 13042,80 | 0,00 0,00 |  |
| 19 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка [Накл.:k=0,85;121%;Сметн.пр.:k=0,8;76%] | 0,8 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 2408,49 124,82 | 2266,17 162,26 | 17,50 | 1926,79 | 99,86 | 1812,94 129,81 | 13,99 | 15,72 12,58 |  |
|  | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | 80 м3 | 43,50 0,00 | 0,00 0,00 | 43,50 | 3480,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 3480,00 | 0,00 0,00 |  |
| 20 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня [Накл.:k=0,85;121%;Сметн.пр.:k=0,8;76%] | 0,96 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 3800,58 193,76 | 3582,32 253,59 | 24,50 | 3648,56 | 186,01 | 3439,03 243,45 | 23,52 | 24,19 23,22 |  |
| 21 | 408-0028 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм | 0,96 м3 | 238,00 0,00 | 0,00 0,00 | 238,00 | 228,48 | 0,00 | 0,00 0,00 | 228,48 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 46031,09 | 2224,59 | 11706,84 1003,35 | 32099,66 | 261,77 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  | 3708,48 |  |  | 3708,48 |  |  |
| В с е г о |  |  | 46031,09 | 2224,59 | 11706,84 1003,35 | 32099,66 | 261,77 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  | 3708,48 |  |  | 3708,48 |  |  |
| Итого с учетом: Слободской Северный коэффициент. Согласно постановления №1114 от 23.09.1988 и постановления № 546/25-5 от 17.10.1988 k=1,15 на зарплату |  |  | 46364,78 | 2558,28 | 11706,84 1153,85 | 32099,66 | 261,77 | 102 |
| Итого в текущих ценах {бюллетень ноябрь 2013 к базе ТЕР-2001, в ред 2009 по видам} k=11,5 на зарплату k=6,07 на эксплуатацию машин k=5,38 на материалы k=5,38 на основные материалы |  |  | 273176,91 | 29420,22 | 71060,52 13269,28 | 172696,17 | 261,77 | 103 |
| В том числе основные материалы |  |  | 19951,62 |  |  | 19951,62 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 273 176,91 |
| Накладные расходы (ГЭСН-01 механизированный способ) | 0,85 | 81 | 3 189,51 |
| Накладные расходы (ГЭСН-01 ручной способ) | 0,85 | 68 | 141,25 |
| Накладные расходы (Погрузочно-разгрузочные работы) | 0,85 | 100 | 665,48 |
| Накладные расходы (ГЭСН-22,23,24 Наружные сети водопровода,канализации,теплоснабжения,газопроводы) | 0,85 | 111 | 26 713,09 |
| Накладные расходы (ГЭСН-27 Автомобильные дороги (кроме раздела 10)) | 0,85 | 121 | 8 965,43 |
| Итого накладных расходов |  |  | 39 674,77 |
| Итого |  |  | 312 851,67 |
| Сметная прибыль (ГЭСН-01 механизированный способ) | 0,8 | 40 | 1 482,42 |
| Сметная прибыль (ГЭСН-01 ручной способ) | 0,8 | 36 | 70,38 |
| Сметная прибыль (Погрузочно-разгрузочные работы) | 0,8 | 60 | 375,80 |
| Сметная прибыль (ГЭСН-22,23,24 Наружные сети водопровода,канализации,теплоснабжения,газопроводы) | 0,8 | 71 | 16 081,65 |
| Сметная прибыль (ГЭСН-27 Автомобильные дороги (кроме раздела 10)) | 0,8 | 76 | 5 299,94 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 23 310,18 |
| Итого |  |  | 336 161,86 |
| НДС |  | 18 | 60 509,13 |
| ИТОГО |  |  | 396 670,99 |
| В С Е Г О |  |  | 396 670,99 |

| Составил | А.И.Слободин |
| --- | --- |

Приложение №2

к схеме водоотведения